## 6 кВ 2014-15
п/п № | Дата отключения | Время отключения | № фидера | П/ст, где произошло отключение | Что повредилось | Причина отключения | Дата включения (перевода) | Время включения (перевода) | Дата, время восстановления фидера
1 | 2014-01-01 | 16-55 | 7 | Студгородок | В РП-2 откл МВ ввод ТП-79 | перекрытие изоляции на ВЛ-6кв | 2014-01-01 | 17-25
2 | 2014-01-14 | 02-40 | 1 | Уссурийск-2 | КЛ 6 кВ | КЛ 6 кВ ТП-56 - ТП-206 | 2014-01-14 | 03-36
3 | 2014-01-17 | 12-25 | 1 | Б-Полигон |  | Обрыв провода на ВЛ-6 кВ | 2014-01-17 | 13-15
4 | 2014-01-17 | 13-20 | 1 | Б-Полигон |  | перекрытие изоляции на ВЛ-6кв | 2014-01-17 | 14-15
5 | 2014-01-17 | 14-00 | 19 | МЖК |  | перекрытие изоляции на ВЛ-6кв | 2014-01-17 | 14-30
6 | 2014-01-25 | 20-19 | ВСЕ | Б-Полигон | Сети "ДРСК" | ВЛ 35 кВ "УСС-1 - Б. полигон" | 2014-01-25 | 20-42
7 | 2014-01-29 | 16-25 | 4 | Уссурийск-2 | ВЛ-6 кВ | Упала ветка наВЛ-6 кВ | 2014-01-29 | 17-45
8 | 2014-02-02 | 14-20 | 9 | Уссурийск-2 |  | перекрытие изоляции на ВЛ-6кв | 2014-02-02 | 15-15
9 | 2014-02-02 | 19-55 | 11 | ЛРЗ | ВЛ-6 кВ | Схлест на ВЛ-6 кВ ТП-752 - ТП-762 | 2014-02-02 | 21-23
10 | 2014-02-05 | 07-33 | 0 | ЛРЗ | Нет | не установлена | 2014-02-05 | 09-27
11 | 2014-02-06 | 14-15 | 1 | УСС-1 | Нет | перекрытие изоляции на ВЛ-6кв | 2014-02-06 | 14-37
12 | 2014-02-06 | 20-15 | 7 | Студгородок | Нет | перекрытие изоляции на ВЛ-6кв | 2014-02-06 | 21-25
13 | 2014-02-09 | 14-03 | 0 | ЛРЗ | ВЛ-6 кВ | Обрыв провода на ВЛ-6 кВ ТП-719-ТП-796 | 2014-02-09 | 16-40
14 | 12..02.14 | 20.40 | 0 | ЛРЗ | Нет | В ТП-796 рзвалился ПК-6кВ | 2014-02-12 | 22.17
15 | 2014-03-05 | 10-20 | 2, 4, 6, 8 | Баневур | оборудование ПС | В сетях ДРСК | 2014-03-05 | 10-25
16 | 2014-03-05 | 10-20 | 1, 2 | Водовод | оборудование ПС | В сетях ДРСК | 2014-03-05 | 10-25
17 | 2014-03-05 | 14-37 | 18 | Кожзавод | оборудование ПС | В сетях ДРСК | 2014-03-05 | 21-23
18 | 2014-03-05 | 14-37 | 23, 24, 25, 26 | Кожзавод | оборудование ПС | В сетях ДРСК | 2014-03-05 | 22-55
19 | 2014-03-10 | 09-05 | 17 | Гранит | КЛ 6 кВ | Повреждение головного участка Ф-17 "Гранит" | 2014-03-10 | 10-11
20
21
22 | 2014-03-11 | 19-15 | 3 | УМЗ | Абон сети | Повреждение в абон сетях | 2014-03-11 | 22-20
23 | 2014-03-14 | 12-38 | Все | Кожзавод | оборудование ПС | В сетях ДРСК | 2014-03-14 | 12-50
24 | 2014-03-18 | 12-20 | 24, 25, 23, 13, 14 26 | Кожзавод | Сети ДРСК | ВЛ-110 кВ | 2014-03-18 | 12-33
25 | 2014-03-18 | 12-51 | 24, 25, 23, 13, 14 26 | Кожзавод | Сети ДРСК | ВЛ-110 кВ | 2014-03-18 | 13-01
26 | 2014-03-27 | 17.20 | 4 | Борисовка | КЛ 10 кВ | КЛ-10 кВ №2 ТП-811 Аоп | 2014-03-27 | 21.05
27 | 2014-03-28 | 10.00 | 11 | ЛРЗ |  | В ТП-767 электрик вкл.ЗН в ячейке ввод ТП-763 | 2014-03-28 | 11.20
28 | 2014-03-28 | 20.20 | 23 | Воздвиженка |  | Повреждение в стях ДРСК | 2014-03-29 | 10.20
29 | 2014-04-03 | 11.27 | 10 | Гранит |  | При откл. вТП-294 ВМП потянул дугу | 2014-04-03 | 11.50
30 | 2014-04-03 | 11.35 | 1 | Б-полегон |  | Водоканал зпускал новое оборудование | 2014-04-03 | 12.25
31 | 2014-04-03 | 13.40 | 9 | НовоНикольск |  | не установлена | 2014-04-03 | 14.20
32 | 2014-04-04 | 14.15 | 14 | Междуречье | КЛ-6кВ | КЛ-6 кВТП-427 ТП-426 №2 | 2014-04-04 | 15.30
33 | 2014-04-05 | 22.15 | 11 | ЛРЗ | КВЛ-6кВ | КЗ на КВЛ-6кВ ТП-752 ТП-710 ТП-753 | 2014-04-05 | 23.10
34 | 2014-04-06 | 14.55 | 2 | Боневур |  | В сетях ДРСК | 2014-04-06 | 15.30
35 | 2014-04-12 | 7.43 | 4 | МЖК | КЛ-6кВ | Головной КЛ-6кВ №2 Ф-4 | 2014-04-12 | 16.30
36 | 2014-04-15 | 9.50 | 3 | УМЗ | КЛ-6кВ | КЛ-6 кВТП-438 Аоп | 2014-04-15 | 14.50 | 15.04.14 19.51
37 | 2014-04-17 | 11.40 | 28 | Промышленная |  | не установлена | 2014-04-17 | 12.55
38 | 2014-04-18 | 9.40 | 24 | Кожзавод | КЛ-6кВ | Головной КЛ-6кВ №2 Ф-24
39 | 22 04 14 | 13.12 | 0 | ЛРЗ | КЛ-6кВ | КЛ 6 кВ КТП 796 Аоп | 22 04 14 | 13.54
40 | 2014-04-24 | 20-40 | 9 | Н-Никольск | Нет | Гроза, перекрытие изоляции | 2014-04-24 | 20-46
| 2014-04-24 | 20-40 | 10 | Н-Никольск | Нет | Гроза, перекрытие изоляции | 2014-04-24 | 22-08
| 2014-04-24 | 20-56 | 9 | Н-Никольск | Нет | Гроза, перекрытие изоляции | 2014-04-24 | 22-05
| 2014-04-24 | 21-00 | 3 | Тимирязевка | Нет | Гроза, перекрытие изоляции | 2014-04-24 | 21-46
| 2014-04-24 | 20-41 | 3 | УМЗ | КЛ-6кВ | КЗ КЛ- 6 кВ ТП-441-ТП-480 | 2014-04-24 | 02-28
| 2014-04-24 | 22-06 | 5 | УМЗ | Нет | Гроза, перекрытие изоляции | 2014-04-24 | 23-34
| 2014-04-24 | 23-00 | 23 | Воздвиженка "Оборонэнерго" | ВЛ-6 кВ | В сетях " ДРСК" | 2014-04-25 | 20-00
| 30.04.14 | 06.-35 | 1 | Ф-1 Завод |  | КЛ-6кв.№1п.с.Завод -ТП-17 | 30.04.14 | 9-09-16
| 03.05.14 | 18-05 | 4 | Усс-1 |  | Упали 3 опоры 6 кВ на головном участке | 03.05.14 | 21-09
| 5.05.14. | 16-45 | 9 | Студгородок |  | ВЛ-6 кВ ТП-145 отпайка СТП-337 наклонилась опора,провисли провода. | 5.05.14. | 18-45
| 11.05.14 | 09-30 |  | РП-8 ввод 10 кВ ТП-507 |  | Не выявлена | 11.05.14 | 10-00
| 12.05.14 | 02-20 |  | РП-11 Отключился вводной МВ-10 кВ |  | Ложное срабатывание защит МВ | 12.05.14 | 04-11
| 15.05 | 21-20 |  | ТП-142 (1 фаза) |  | перекрытие изоляции на ВЛ-6кв | 15.05 | 22-57
| 17.05 | 22.20. | 3 | 3 Гранит | Вышел из стоя КЛ-6кВ ТП-11-РП-6 | Вышел из стоя КЛ-6кВ ТП-11-РП-6 | 17.05 | 22.57.
| 17.05 | 22.20. | 7 | Гранит |  |  | 17.05 | 00.14.
| 17.05 | 22.20. | 2 | Гранит | Вышел из строя КЛ-6кВ ТП-171-ТП-51 | Вышел из строя КЛ-6кВ ТП-171-ТП-51 | 17.05 | 00.35.
| 17.05 | 00.25. | 7 | 7 Гранит | Вышел из строя КЛ-6кВ ТП-205-ТП-101 | Вышел из строя КЛ-6кВ ТП-205-ТП-101 | 17.05 | 00.52.
| 17.05 | 00.25. | 1900-01-05 | Гранит |  | перекрытие изоляции на ВЛ-6кв | 17.05 | 01.22.
| 17.05 | 02.25. | 2 | Гранит | Вышел из стоя КЛ-6кВ ТП-101-ТП-57 | Вышел из стоя КЛ-6кВ ТП-101-ТП-57 | 17.05 | 03.00.
| 18.05 | 19-40 | 1 | Усурийск-2 | Вышел из стоя КЛ-6кв ТП-170-ТП-206 | Вышел из стоя КЛ-6кв ТП-170-ТП-206 | 18.05 | 21-33
| 21.05.14 | 08-00 | 2 | Известк |  | Ветки в голове ВЛ | 21.05.14 | 11-04
| 23.05.14 | 14-17 | 9 | У-2 |  | Провис провода ВЛ 121-246 | 23.05.14 | 15-10
| 23.05.14 | 16-05 | 4 | Б-Полигон | Сбили опору 6 кВ | Сбили опору 6 кВ |  | 20-35
| 24.05.14 | 15-10 | 25 | Кожзавод | Концевая муфта 6 кВ КТП-766 | Концевая муфта 6 кВ КТП-766 | 24.05.14 | 16-50
| 26.05 | 6 -00 | 7 | УМЗ | Вышел из строя Головной КЛ-№2 | Вышел из строя Головной КЛ-№2 | 26.05 | 7-20
| 26.05 | 6-20 | 2 | Н-Никольск | Вышел из строя КЛ ТП-605-Аопора | Вышел из строя КЛ ТП-605-Аопора | 26.05 | 12-25
| 01.06 | 12-50 | 6 | "ЛРЗ" | КЗ КЛ ТП-714-А-опора | КЗ КЛ ТП-714-А-опора | 01.06 | 18-00
| 2.06.14 | 16-15 | 11 | Гранит | Сбили опору 6кВ | Сбили опору 6кВ на территории Румынского полка строители | 2.06.14 | 20-55
| 3.06.14 | 19-16 | 9 | Завод | Вышел из строя голвной КЛ№-1 | Вышел из строя голвной КЛ№-1
| 3.06.14 | 19-16 | 10 | Завод |  | перекрытие изоляции на ВЛ-6кв | 3.06.14 | 21-15
| 09.06.14 | 01-30 | 3 | "Студгородок" |  | КЗ на головном участке | 09.06.14 | 04-10
| 09.06.14. | 12-25 | 2,8 | Боневур |  | Погашение П.С ДРСК | 09.06.14. | 14-06,14-40
| 9.06.14 | 12-25 | 2,8 | Боневур |  | Неисправность в сетях ДРСК | 9.06.14 | 14-40
| 11.06.14 | 6-40 | 10 | Междуречье |  | В ТП-400 в РУ-6кв перекрытие изоляции | 11.06.14 | 7-05
| 11.06.14 | 21-20 | 2 | Междуречье |  | По словам абонентов в ВЛ-6кВ ТП-402-422-321 ударила молния. Видимых повреждений не обнаружели, нужно смотреть днем | 11.06.14 | 22-30
| 12.06.14 | 13-15 | 2 | ЛРЗ | Вышел из строя головной КЛ-№-2 | Вышел из строя головной КЛ-№-2
| 15.06.14 | 15-00 | 9 | Н-Никольск | Вышел из строя головной КЛ-6КВ | Вышел из строя головной КЛ-6КВ
| 17.06.14 | 21-25 | 4 | "Тимирязевка" |  | Не установлена | 17.06.14 | 22-35
| 19.06.14 | 11-28 | 5 | Междуречье | КЛ-6кВ ТП-433 А-опора | Вышел из строя КЛ-6кВ ТП-433 А-опора | 19.06.14 | 13-02
| 25.06.14 | 17-30 | 2 | Мелькомбинат | нет | Не установлена, порывы ветра | 25.06.14 | 18-07
| 26.06.14 | 16-00 | 10 | Н-Никольск | нет | Не установлена, порывы ветра | 26.06.14 | 18-25
| 26.06.14 | 19-40 | 1 | Б-Полигон | нет | Не установлена, порывы ветра | 26.06.14 | 20-40
| 27.06.14 | 21-45 |  | п/ст Уссурийск-1 | нет | АЧР | 27.06.14 | 22-00
|  |  |  | п/ст Мелькомбинат, Промышленная | нет |  |  | 22-30
| 2014-06-29 | 19-45 | 9 | Уссурийск-2 | Нет | Слетел изолятор ВЛ-6кВ РП-10- ТП121 | 2014-06-29 | 20-44
| 2014-06-29 | 21-03 | 12 | ЛРЗ | КЛ-6кВ ТП-752 А-опора | ТП-752 А-оп повреждение концевой заделки | 2014-06-29 | 21-30
| 2014-07-02 | 14-07 | 3 | Гранит | Нет | В РП-6 на Тр-2 потянул дугу | 2014-07-02 | 14-41
| 2014-07-03 | 10-08 | 4 | Уссурийск-2 | КЛ-6кВ ТП-702 А-опора | ТП-702 А-оп повреждение концевой заделки | 2014-07-03 | 12-04
| 2014-07-04 | 13-00 | 1 | Б-Полигон | нет | Не установлена | 2014-07-04 | 14-00
| 2014-07-04 | 13-00 | 9 | Б-Полигон | КЛ перемычка ТП-372 ТР-2 | Повреждение КЛ перемычки ТП-372 ТР-2 | 2014-07-04 | 14-35
| 2014-07-04 | 17-15 | 6 | ЛРЗ | Нет | перекрытие изоляции на ВЛ-6кв | 2014-07-04 | 17-35
| 2014-07-04 | 17-40 | 1 | Б-Полигон | Нет | перекрытие изоляции на ВЛ-6кв | 2014-07-04 | 1-15
| 2014-07-04 | 17-40 | 9 | Б-Полигон | Нет | перекрытие изоляции на ВЛ-6кв | 2014-07-04 | 19-10
| 2014-07-04 | 22-15 | 1 | Б-Полигон | Нет | перекрытие изоляции на ВЛ-6кв | 2014-07-04 | 22-41
| 2014-07-05 | 0-20 | 1 | Б-Полигон | Нет | перекрытие изоляции на ВЛ-6кв | 2014-07-11 | 17-16
| 2014-07-07 | 9-40 | 4 | Тимирязевка | Нет | Не установлена | 2014-07-07 | 10-30
| 2014-07-11 | 2-50 | 1 | Молокозавод | КЛ ТП-32 ТП-286, | Повреждение КЛ ТП-32 ТП-286, | 2014-07-11 | 3-37
| 2014-07-11 | 2-50 | 4 | Молокозавод | Нет | Не установлена | 2014-07-11 | 3-45
| 2014-07-11 | 5-45 | 1 | Молокозавод | ТП-32-ТП-250 | Повреждение КЛ ТП-32-ТП-250 | 2014-07-11 | 6-11
| 2014-07-11 | 9-00 | 3 | Уссурийск-2 | Нет | перекрытие изоляции на ВЛ-6кв | 2014-07-11 | 10-15
| 2014-07-14 | 16-40 |  | Промышленная | Нет | Гроза | 2014-07-14
| 2014-07-14 | 17-05 | 25 | Кожзавод | Нет | Гроза | 2014-07-14 | 21-25
| 2014-07-14 | 21-30 | 1 | Б-Полигон | Нет | перекрытие изоляции на ВЛ-6кв | 2014-07-15 | 1-13
| 2014-07-16 | 8-30 | 4 | "Тимирязевка" | Нет | перекрытие изоляции на ВЛ-6кв | 2014-07-16 | 9-20
| 2014-07-21 | 17-25 | 2 | Мелькомбинат | Выгорел КЛ Гаражи | ТП-172 КЗ по 0,4кВ | 2014-07-21 | 18-18
| 2014-07-21 | 18-06 | 2 | Гранит | В РП-11 на ЛР ввод ТП-57 разрушены опорные изоляторы | В РП-11 на ЛР ввод ТП-57 разрушены опорные изоляторы | 2014-07-21 | 19-25
| 2014-07-22 | 0-15 | 10 | Междуречье | Нет | перекрытие изоляции на ВЛ-6кв | 2014-07-22 | 0-33
| 2014-07-22 | 9-40 | 7 | Мелькомбинат |  | перекрытие изоляции на ВЛ-6кв | 2014-07-22 | 11-20
| 2014-07-22 | 13-21 | 17 | Гранит |  | перекрытие изоляции на ВЛ-6кв | 2014-07-22 | 14-30
| 2014-07-22 | 17-08 | 4 | РП-Норки |  | перекрытие изоляции на ВЛ-6кв
| 2014-07-22 | 17-10 | 2 | Мелькомбинат |  | КЗ на ВЛ отпайка ТП233 | 2014-07-22 | 19-55
| 2014-07-23 | 20-43 | 1 | Б-Полигон | Нет | Не установлена | 2014-07-23 | 21-47
| 2014-07-23 | 7-40 | 4 | "Тимирязевка" | Нет | перекрытие изоляции на ВЛ-6кв | 2014-07-23 | 10-03
| 2014-07-24 | 14-15 | 9 | Уссурийск-2 | Порвали КЛТП-121 А-оп | Порвали КЛТП-121 А-оп | 2014-07-24 | 17-47
| 2014-07-26 | 14-50 | 4 | "Тимирязевка" | Нет | Не установлена | 2014-07-26 | 15-35
| 2014-07-28 | 16-10 | 1 | Б-Полигон | Нет | перекрытие изоляции на ВЛ-6кв | 2014-07-28 | 16-45
| 2014-08-01 | 8-01 | 4 | Студгородок |  | Неисправность в сетях ДРСК
| 2014-08-01 | 17-03 |  | Б-Полигон, МЖК, Студгородок |  | Неисправность в сетях ДРСК | 2014-08-01 | 17-07
| 2014-08-02 | 17-50 | 1 | НовоНикольск | Нет | Не установлена | 2014-08-02 | 18-35
| 2014-08-03 | 17.40 |  | РП-2 ввод ТП-79 | КЛ-6кВ ТП-257 ТП-48 | КЛ-6кВ ТП-257 ТП-48 | 2014-08-03 | 18.50
| 2014-08-04 | 4.45 |  | ТП-5 ввод Ф-4 | КЛ-6кВ ТП-257 ввод Т-2 | перекрытие изоляции на ВЛ-6кв | 2014-08-04 | 5.58
|  |  |  | Студгородок | КЛ-6кВ РП-2 ТП-5 №1 | перекрытие изоляции на ВЛ-6кв
| 6.0814 | 20.30 | 18 | Кожзавод | Нет | перекрытие изоляции на ВЛ-6кв | 2014-08-06 | 23.45
| 2014-08-12 | 2.55 | 14 | Кожзавод | КЛ-6кВ ТП-360 ТП-358 | КЗ. На КЛ-6кв ТП-360 ТП-358 | 2014-08-12 | 3.24
| 2014-08-12 | 4.05 | 5 | Норки | Нет | перекрытие изоляции на ВЛ-6кв | 2014-08-12 | 5.10
| 2014-08-12 | 5.15 | 1 | Завод | Нет | перекрытие изоляции на ВЛ-6кв | 2014-08-12 | 6.28
| 2014-08-19 | 23.25 | 10 | Гранит | КЛ-6кВ ТП-90 ТП-294 | перекрытие изоляции на ВЛ-6кв | 2014-08-20 | 17.38
[5 empty] | КЛ-6кВ ТП-239 ТП-209 | перекрытие изоляции на ВЛ-6кв
| 2014-08-23 | 4.00 | 7 | Мелькомбинат | Нет | Не установлена | 2014-08-23 | 4.45
| 2014-08-24 | 17.10 | 10 | НовоНикольск | Нет | Гроза | 2014-08-24 | 17.14
| 2014-08-28 | 13.05 | 24 | Кожзавод | Головной КЛ | КЗ на головном участке
| 2014-08-28 | 17.30 | 10 | Молокозавод | КЛ 6кВ ТП-20 Аоп | перекрытие изоляции на ВЛ-6кв | 2014-08-28 | 18.20
| 2014-08-30 | 12-25 | 4 | Завод | Головная КЛ | Однофазное на " землю" головного участка Ф-4 | 2014-08-30 | 16-05
| 2014-08-30 | 12-25 | 8 | Завод | КЛ | КЗ КЛ 6 кВ ТП-274-ТП-134 | 2014-08-30 | 15-27
| 2014-09-03 | 01-35 | 18 | Кожзавод | ВЛ | Поврежден изолятор | 2014-09-03 | 02-50
| 2014-08-04 | 19-36 | 1,4,5,6 | Усс-1 | Сети "ДРСК" | АЧР в системе "ДРСК" | 2014-08-04 | 19-46
| 2014-09-05 | 06-25 | 0 | ЛРЗ | ВЛ | КЗ РЛНД ТП-739 | 2014-09-05 | 07-30
| 2014-09-08 | 10-40 | 4 | Усс-2 | ВЛ | Шлагбаум коснулся ВЛ-6 кВ в результате ДТП | 2014-09-08 | 11-25
| 2014-09-09 | 09-45 | 4 | Тимирязевка | ВЛ | перекрытие изоляции на ВЛ-6кв | 2014-09-09 | 10-35
| 2014-09-10 | 11-15 | 5 | Усс-1 | КЛ | Повредили КЛ-6 кВ ТП-310-ТП-376 (зем. работы) | 2014-09-10 | 12-23
| 2014-09-12 | 01-30 | 18 | Гранит | ВЛ | КЗ ВЛ-6 кВ РП-11-ТП-37 (деревья) | 2014-09-11 | 03-20
| 2014-09-12 | 11-30 | 4 | Тимирязевка | ВЛ | Перекрытие изоляции ВЛ птицей | 2014-09-12 | 12-15
| 2014-09-15 | 05-08 | 24 | Кожзавод | ВЛ | Однофазное на " землю" головного участка Ф-24 (изолятор) | 2014-09-15 | 05-55
| 2014-09-15 | 12-55 | 5 | Междуречье | КЛ | КЗ КЛ А-опора № 1 - ТП-427-ТП-473(КВЛ № 1) | 2014-09-15 | 14-50
| 2014-09-22 | 16-15 | 30 | Промышленная | Головная КВЛ | КЗ головной КВЛ | 2014-09-22 | 17-17
| 2014-09-24 | 10-17 | 4 | Уссурийск-2 | Отгорели 2 провода 6-кВ | Шлагбаум коснулся ВЛ-6 кВ в результате ДТП | 2014-09-24 | 11-15
| 2014-09-29 | 22-15 | 30 | Промышленная |  | перекрытие изоляции на ВЛ-6кв
| 2014-09-29 | 23-30 | 23 | Промышленная |  | Следы перекрытия в ячейке Ф-23 на подстанции | 2014-09-30 | 16-59
| 2014-10-01 | 10-25 | 30 | Промышленная |  | К.З в ТП-524 | 2014-10-01 | 12-33
| 2014-10-03 | 9-25 | 4 | Уссурийск-2 | кл-6кВ ТП-733-Аопора -ТП-748 | К.З на кл-6кВ ТП-733-Аопора -ТП-748 | 2014-10-03 | 9-37
| 2014-10-05 | 21-00 | 6 | Раковка | Кабельная вставка вышел из строя кл№-1 | Кабельная вставка вышел из строя кл№-1 | 2014-10-06 | 15-35 | 2014-10-10
| 2014-10-06 | 18-25 | 1 | Раковка |  | не установлена | 2014-10-06 | 21-49
| 2014-10-08 | 3-55 | 8 | Уссурийск-1 |  | КЗ на ТР ТП-380 | 2014-10-08 | 4-36
| 2014-10-11 | 16-25 | 2 | ЛРЗ | КЛ-6кВ ТП-715-РП-9 | КЗ КЛ-6кВ ТП-715-РП-9 | 2014-10-11 | 17-11
| 2014-10-14 | 16-45 | 15 | Промышленная |  | не установлена | 2014-10-14 | 17-30
| 2014-10-21 | 45962 | 7 | УМЗ | ВЛ-ТП-162, 217, 127 | Работа крана в зоне ВЛ | 2014-10-21 | 11-59
| 28.10.14. | 23-42 | 1 | Завод | Вышел из строя КЛ-6кв ТП-70 -Аоп.№ 1 | Вышел из строя КЛ-6кв ТП-70 -Аоп.№ 1 | 29.10.14. | 01-15
| 31.10.14. | 09-50 | 12 | ЛРЗ |  | ТП-724 Кот перекрыл шины. |  | 10-54
| 2014-11-02 | 11-50 | 0 | ЛРЗ | КЛ-6кВ РП-9 - ТП-758 | К.З. КЛ-6кВ РП-9 - ТП-758 | 2014-11-02 | 13-10
| 2014-11-02 | 17-03 | 12 | ЛРЗ |  | В ТП-752 залез кот. | 2014-11-02 | 17-58
| 2014-11-22 | 19-20 | 2 | Гранит | В ТП-256 вышел из строя ТР-1 | К.З. на ТР-1 В ТП-256 | 2014-11-22 | 20-40
| 2014-11-30 | 13-15 | 3 | Студгородок | Отключили отпайку ВЛ-6кВ на Земснаряд | КЗ на ВЛ-6кВ Земснаряд | 2014-11-30 | 15-10
| 2014-12-01 | 09-10 | 23 | Воздвиженка | Нет | перекрытие изоляции на ВЛ-6кв | 2014-12-01 | 11-25
| 2014-12-01 | 09-15 | 6 | Тимирязевка | Нет | перекрытие изоляции на ВЛ-6кв | 2014-12-01 | 11-00
| 2014-12-01 | 09-11 | 10 | Новоникольск |  | Провис провод от ТП-116 | 2014-12-01 | 14-35
| 2014-12-01 | 09-20 | 2, 23, 25 | Кожзавод |  | В сетях "ДРСК" | 2014-12-01 | 10-00
| 2014-12-01 | 09-28 | 6 | Усс-1 | Нет | перекрытие изоляции на ВЛ-6кв | 2014-12-01 | 10-25
| 2014-12-01 | 10-00 | 14 | Кожзавод |  | КЗ КВЛ-6 кВ ТП-360-363 (абонентская) | 2014-12-01 | 10-30
| 2014-12-01 | 12-40 | 14 | Кожзавод |  | Хлещет ВЛ ТП-360-355 | 2014-12-01 | 14-05
| 2014-12-01 | 15-00 | 18 | Кожзавод |  | Хлещет ВЛ ТП-360-355 | 2014-12-01 | 20-22
| 2014-12-01 | 18-20 | 3 | Студгородок |  | КЗ ВЛ "Земснаряд"(абонентская) | 2014-12-01 | 20-03
| 2014-12-02 | 0-20 | 3 | Известковая |  | КЗ на ВЛ "Дачи" | 2014-12-02 | 01-14
| 2014-12-02 | 0-50 | 1 | Усс-2 | Нет |  | 2014-12-02 | 02-12
| 2014-12-02 | 02-21 | 5 | Усс-1 |  | перекрытие изоляции на ВЛ-6кв | 2014-12-02 | 04-25
| 2014-12-02 | 02-32 | 1 | Усс-2 |  | Схлест на вводе 6 кВ ТП199 | 2014-12-02 | 03-30
| 2014-12-02 | 03-30 | 1 | Усс-2 | Нет |  | 2014-12-02 | 04-49
| 2014-12-03 | 11-20 | 5 | Молокозавод | кл 6 кв Тп 126 Тп 94 |  | 2014-12-03 | 12-12
| 2014-12-06 | 03-30 | 1 | Н-Никольск |  | ТП-697, Т-1 (абон.) | 2014-12-06 | 04-50
| 2014-12-07 | 17- 35 | 12 | Лрз |  | не установлена | 2014-12-07 | 18-45
| 2014-12-08 | 11-27 | 18 | Гранит |  | Не установлено. В РП-11 отключался МВ ввод ТП-37 | 2014-12-08 | 13-37
| 2014-12-08 | 12-00 | 16 | Гранит | Кл-6кВ ТП-26-ТП-232 |  | 2014-12-08 | 12-32
| 2014-12-12 | 20-55 | 7 | Студгородок | В ТП-79 выгорела дугогасящая камера на ВН-16 ввод ТП-78 по фазе "С" |  | 2014-12-12 | 21-50
| 2014-12-13 | 5-00 | 2 | ЛРЗ |  | В РП-9 Отключается МВ ввод ТП-715 (привышение доп. Нагрузки) | 2014-12-13 | 6-20
| 2014-12-14 | 12-36 | 18 | Гранит | КЛ-6кв ТП-10 -ТП-3 |  | 2014-12-14 | 12-52
| 2014-12-15 | 11 -50 | 7.8.9.10 | Завод |  | перекрытие изоляции на ВЛ-6кв | 2014-12-15 | 13 -45
| 2014-12-16 | 1 20 | 4 | Н Никольск |  | неисправность в Дрск | 2014-12-16 | 2 15
| 2014-12-16 | 3 25 | 3 | Тимирязевка |  | неисправность в Дрск | 2014-12-16 | 4 54
| 2014-12-17 | 19-20 | 2 | Баневур |  | В сетях "ДРСК" | 2014-12-17 | 21-53
| 2014-12-19 | 01-55 | 3 | Извесковая |  | КЗ на ВЛ "Дачи" | 2014-12-19 | 03-05
| 22.12.14 | 14.25 | 15 | Гранит |  | Авария всетях
| 2014-12-23 | 14-20 | 15 | Гранит | КЗ КЛ ТП-156 - РП-5 | КЗ КЛ ТП-156 - РП-5 | 2014-12-23 | 17-15
| 2014-12-25 | 13-05 | 9 | Уссурийск-2 | Отгорел шлейф на ВЛ | Отгорел шлейф на ВЛ | 2014-12-25 | 15-00
| 2014-12-26 | 20-35 | 10 | Новоникольск |  | КТП-280 Абонеск.КЗ РУ-04кв | 2014-12-26 | 21-30
| 2014-12-30 | 4.55 | 14 | Междуречье | КЗ Головной КЛ-6кВ | КЗ Головной КЛ-6кВ
| 2014-12-31 | 04-55 | 16 | Гранит | КЛ-6кв РП-6 -ТП-251 | КЛ-6кв РП-6 -ТП-251 | 2014-12-31 | 05-48
| 2014-12-31 |  |  | Уссурийск-1 |  |  |  | 0-05
2015 г
ЯНВАРЬ
1 | 12.01.15 | 9-20 | 11 | ЛРЗ |  | КЗ на ЛРНД ТП-739 | 12.01.15 | 10-46
2 | 16.01.15 | 10-30 | 2 | ЛРЗ | Повредили КЛ 6 кВ РП-9-ТП-715(№ 1) | Повредили КЛ 6 кВ РП-9-ТП-715(№ 1) | 16.01.15 | 11-15
3 | 17.01.15 | 0-18 | 6,7,8,9,11 | Студгородок | Квл ТП-24- ТП-257 | КЗ КЛ А-опора- ТП-257 на КВЛ 6 кВ ТП-24- ТП-257. Ток КЗ пропустили 2 маслянных выключателя и 1 вакуумный | 17.01.15 | 1-50
ФЕВРАЛЬ
4 | 15.02.15 | 18-30 | 2 | Промышленная |  | КЗ вТП-500
5 | 20.02.15 | 22-45 | 10 | Новоникольск |  | задели провода ВЛ- 0,4 кВ , захлестнуло на нашу ВЛ-6 кВ | 20.02.15 | 23-45
6 | 21 02 15 | 20-50 | 2 | Известковая | КЛ 6кв выход на опору | явное повреждение концевой муфты | 22 02 15 | 1 15
7 | 21 02 15 | 22-30 | 4 | Новоникольск | горит опора 6 кв | пожар | 2015-02-22 | 1 30
8 | 22.02.15 | 1-35 | 11 | Новоникольск | не установлена | не установлена | 2015-02-22 | 1950-01-01
9 | 26.02.15 | 10-02 | 4 | Промышленная | яч.ф-4 пс Промышленная концевая заделка | кз в яч.ф-4
10 | 27.02.15 | 15-25 | 2 | Баневур |  | причина отключения в сетях ДРСК | 2015-02-27 | 16-00
11 | 27.02.15 | 4-45 | 16 | Гранит | КЛ- 6 кВ ТП- 261- ТП- 268 | КЛ - 6 кВ кз
МАРТ
12 | 02.03.15 | 18-20 | 1 | Новоникольск | Нет | перекрытие изоляции на ВЛ-6кв | 02.03.15 | 18-57
13 | 2015-03-05 | 16-03 | 3 | УМЗ | ВЛ | Порвали ВЛ-6 кВ головного участка | 2015-03-05 | 21-25
14 | 2015-03-05 | 17-40 | 7 | ЛРЗ | Нет | Перевод нагрузки толчком | 2015-03-05 | 18-35
15 | 2015-03-06 | 12-35 | 3 | УМЗ | КЛ-6 кВ | КЗ абон. КЛ-6 кВ ТП-460 | 2015-03-06 | 14-10
16 | 2015-03-11 | 13-55 | 19 | МЖК |  | Набор нагрузки | 11.03.15. | 14-25
17 | 2015-03-12 | 14-35 | 7 | УМЗ | Вл-6Кв Тп 102-Рп-12 | при монтаже Волс упал наВл-6 Кв | 2015-03-12 | 18-04
18 | 2015-03-17 | 15-20 | 5 | Уссур. 2 | Нет | перекрытие изоляции на ВЛ-6кв | 17.03.15. | 16-27
19 | 17.03.15. | 16-30 | 3 | УМЗ | КЛ-6кв. ТП-470 -ТП-469 | К.З. КЛ-6кв ТП-470-ТП-469 | 17.03.15. | 19-05
20 | 23.03.15. | 11-56 | с 1-10 | Гранит | Авария ДРСК |  | 23.03.15. | 12-15
21 | 25.03.15. | 10-25 | 10 | Новоникольск | Нет | " Земля" на ВЛ-6кв. Прволока касалась траверсы ( Сорока) | 25.03.15. | 15-35
22 | 27.03.15. | 11-55 | 1 | Молокозавод | КВЛ ТП-265 -ТП-84 | К.З на КВЛ-6кв ТП-265-ТП-84 | 27.03.15. | 14-20
АПРЕЛЬ
23 | 2015-04-03 | 2-10 | 3 | Известковая |  | Сильный мокрый снег. Ветки деревьев лежат на проводах. | 2015-04-03 | 3-57
24 | 2015-04-03 | 2-25 | 12 | ЛРЗ |  |  | 2015-04-03 | 7-05
25 | 2015-04-03 | 4-10 | 15 | Промышленная |  |  | 2015-04-03
26 | 2015-04-03 | 4-25 | 3 | Известковая |  |  | 2015-04-03 | 16-15
27 | 2015-04-03 | 4-30 | 17 | Гранит |  |  | 2015-04-03 | 14-30
28 | 2015-04-03 | 5-20 | 7 | Мелькомбинат |  | Около ТП-54 обрыв провода 6кВ | 2015-04-03 | 16-43
29 | 2015-04-03 | 5-20 | 2 | МЖК |  | Сильный мокрый снег. Ветки деревьев лежат на проводах. | 2015-04-03 | 7-05
30 | 2015-04-03 | 5-35 | 24 | Кожзавод |  |  | 2015-04-03 | 19-40
31 | 2015-04-03 | 5-45 | 1 | Гранит |  |  | 2015-04-03 | 14-30
32 | 2015-04-03 | 6-55 | 2 | Мелькомбинат |  |  | 2015-04-03 | 19-40
33 | 2015-04-03 | 8-23 | 2 | Известковая |  |  | 2015-04-03 | 15-30
34 | 2015-04-03 | 8-40 | 18 | Кожзавод |  |  | 2015-04-03 | 11-20
35 | 2015-04-03 | 9-05 | 7 | Тимирязевка |  |  | 2015-04-03 | 15-39
36 | 2015-04-03 | 10-25 | 2 | Водовод |  |  | 2015-04-03 | 11-40
37 | 2015-04-03 | 15-15 | 4 | Студгородок | Вышел из строя КЛ-6кВ ТП-117- ТП-53 | Вышел из строя КЛ-6кВ ТП-117- ТП-53 | 2015-04-03 | 18-44
38 | 2015-04-03 | 17-25 | 2 | Гранит |  |  | 2015-04-03 | 21-05
39 | 2015-04-03 | 18-00 | 3 | Известковая | На ЛРНД отгорел шлейф, | На ЛРНД отгорел шлейф,В ТП-746 РВ потянул дугу | 2015-04-03 | 22-00
40 | 2015-04-03 | 20-20 | 2 | Гранит | Вышел из строя КЛ-6кВ ТП-125- ТП-53 | Вышел из строя КЛ-6кВ ТП-125- ТП-53 | 2015-04-03 | 21-05
41 | 2015-04-03 | 23-18 | 24 | Кожзавод |  | Не установлена | 2015-04-03 | 23-33
42 | 2015-04-06 | 11.01 | 25 | Кожзавод | КЛ-6кВ ТП-700 Аоп№1 в сторону ТП-795 | обрыв провода | 2015-04-06 | 13.14
43 | 2015-04-07 | 2.20 | 18 | Кожзавод |  | Ветки на ВЛ-6кВ ТП-353 ТП-354 | 2015-04-07 | 3.33
44 | 2015-04-09 | 9.45 | 7 | УМЗ | КЗ на руб.0,4кВ в ТП-162 | КЗ на руб.0,4кВ вТП-162 | 2015-04-09 | 10.44
45 | 2015-04-09 | 13.00 | 10 | Новоникольск | Головной участок ВЛ-6кВ | Упали опоры на головном участке ВЛ-6кВ | 09.04.15. | 21.00
46 | 2015-04-10 | 10.50 | 7 | Тимирязевка | не установлена |  | 2015-04-10 | 12.13
47 | 2015-04-12 | 22.05 | 4 | РП-Норки | не установлена | Ф-16 Кож.завод (ДРСК) | 2015-04-12 | 22.35
48 | 2015-04-13 | 15.35 | 1 | Новоникольск | не установлена | В ТП-697(абонентское) самопроизвольно отключился ВН-16 ввод ТП-696 | 2015-04-13 | 17.19
49 | 2015-04-15 | 10.35 | 4 | Новоникольск | В ТП-609 залез кот на тр-р |  | 2015-04-15 | 11.25
50 | 2015-04-16 | 13.40 |  | РП-1 МВ ввод ТП-266 | КЛ-6кВ ТП-88 ТП-266 | стройплощадка на Крестьянской 56 порвали КЛ-6кВ | 2015-04-16 | 14.40
51 | 2015-04-16 | 14.40 | 6 | Молокозавод | КЛ-6кВ РП-1 ТП-266 | стройплощадка на Крестьянской 56 порвали КЛ-6кВ | 2015-04-16 | 15.20
52 | 2015-04-16 | 18.20 | 18 | Гранит | КЛ-6кВ ТП-193 ТП-129 | Земля на КЛ-6кВ ТП-193 ТП-129 | 2015-04-16 | 18.58
53 | 2015-04-16 | 23.47 | 7 | УМЗ |  | Ветки на РЛНД возле ТП-217 | 2015-04-17 | 0.27
54 | 2015-04-17 | 13-50 | 9 | Междуречье | Кл-6 Кв Ф-9 | Тп-407 ввод Ф-9 концевая заделка | 2015-04-17 | 13-50
55 | 20.04.15. | 8-00 |  | ТП-160 Т-1 | Нет цепи по 6кв |  | 20.04.15. | 9-05
56 | 2015-04-21 | 0.45 | 4 | МЖК | КЛ-6кВ №2 Ф-4 | КЗ на КЛ-6кВ №2 Ф-4 | 2015-04-21 | 2.35
57 | 2015-04-23 | 14-15 | 2 | Боневур | не установлена | не установлена | 2015-04-23 | 14-45
58 | 2015-04-27 | 12.05 | 4 | Борисовка | КЛ-10кВ №2 ТП-811 Аоп | КЗ на КЛ-10кВ №2 ТП-811 Аоп | 2015-04-27 | 15-22
МАЙ
59 | 2015-05-01 | 3-23 | 9 | Уссурийск-2 | КЛ-перемычка Т-1 ТП-244 | КЗ КЛ-перемычка Т-1 ТП-244 | 2015-05-01 | 3-56
60 | 2015-05-04 | 20-05 | 1 | МЖК | КЛ-6 кВ А-опора в сторону "МЖК" Ф-1-ТП-87 | КЗ КЛ-6 кВ А-опора в сторону "МЖК" Ф-1-ТП-87 | 2015-05-04 | 21-35
61 | 06.05.15. | 08-55 | 1 с.ш. | Промышленная | Ф-2 | К.З. Ф-2 | 06.05.15. | 09-31
62 | 2015-05-07 | 635 | 2 | Гранит | ПК-6 кв | Тп-95 Ру-6 кв яч-ка ввод тр-р №1 кот залез на Вн | 2015-05-08 | 834
63 | 07.05.15. | 1931 | 6 | Гранит | КЛ-6кв Ф-6 п.ст. Гранит - РП-5 | Вышел из строя КЛ-6кв. Ф-6 п.ст.Гранит - РП-5 | 07.05.15. | 2152
64 | 2015-05-10 | 2025 | 30 | Промышленная | Кл 10 кв РП №8 опора 1 | КЗ Головной КВЛ | 2015-05-10 | 2123
65 | 2015-05-11 | 2155 | 3 | Студ.городок | КЗ на Вл 6 кв Зем.снаряд |  | 2015-05-11 | 2310
66 | 2015-05-13 | 210 | 2 | ЛРЗ |  | ветки на Вл-6 кв Тп-715-743-742-734
67 | 2015-05-16 | 2315 | 9 | Студ.городок | Кл-6 кв ф-9 Ст.гор-Рп-4 |  | 2015-05-17 | 003
68 | 2015-05-18 | 040 | 4 | Тимирязевка | кл-6 кв Тп-804-Тп-805 |  | 2015-05-19 | 1719
69 | 2015-05-22 | 1350 | 8 | Боневур | не установлена |  | 2015-05-22 | 1605.
70 | 2015-05-23 | 1530 | 8 | Боневур | Кл-6 кв | явное повреждение концевой муфты | 2015-05-23 | 1605.
71 | 25.05.15. | 04-30 | 10 | Н-Никольск | Нет | Гроза | 25.05.15. | 05ч.-15мин.
72 | 30.05.15. | 09-23 | 19 | МЖК | КЛ-6кВ РП-1 ТП-266 | КЗ 2х Фаз КЛ-6кв РП-1 ТП-266 | 30.05.15. | 10ч.50мин.
73 | 31.05.15. | 18-15 | 2 | Боневур | дерево упало на ВЛ-10 кв. |  | 1.06.15. | 2015-10-11
Июль
74 | 01.06.15. | 21-39 | 9 | У-2 | не установлена |  | 01.06.15.
75 | 2015-06-03 | 12-50 | 3 | У-2 | КЛ ТП-140-ТП-252 | КЗ КЛ ТП-140-ТП-252 | 2015-06-03 | 14-50
76 | 2015-06-03 | 15-50 | 1 | ЛРЗ | Голвная КЛ | КЗ Голвная КЛ
77 | 2015-06-03 | 21-55 | 9 | У-2 |  | РП-10 ввод ТП-50 КЗ В абон. сетях | 2015-06-03 | 0-55
78 | 2015-06-04 | 13-10 | 7 | УМЗ | ВЛ-6кв.ТП-162-ТП-73" отсоед. Разрядники | ВЛ-6кв.ТП-162-ТП-73" Земля" | 2015-06-04 | 18-35
79 | 2015-06-04 | 13-10 | 4 | УМЗ | ТП-204 Опорный изолятор | ТП-204 Абоненское "Земля" | 2015-06-04 | 16-38
80 | 2015-06-04 | 13-10 | 3 | УМЗ | ВЛ-6кв.ТП-441-ТП-469 отсоед. Разрядники | ВЛ-6кв.ТП-441-ТП-469 "Земля" | 2015-06-04 | 17-58
81 | 2015-06-05 | 22-12 | 7 | ЛРЗ | концевая заделка в РП-12 ввод ТП-469 | КЗ КВЛ РП-12 - ТП-469 | 2015-06-05 | 23-25
82 | 07.06.15 | 19-25 | 5 | Новоникольск | КЛ-6кв. Выход на опору от ТП-613 | КЗ КЛ ТП-696-А-опора в сторону ТП-613 (КЛ № 2) | 07.06.15 | 21-10
83 | 07.06.15 | 20-47 | 8 | Междуречье | КЛ ТП-418-А-опора и сторону ТП-434(КЛ № 1) | КЗ КЛ ТП-418-А-опора и сторону ТП-434(КЛ № 1) | 07.06.15 | 21-57
84 | 08.06.15 | 21-35 | 19 | МЖК | КЛ ТП-94-РП-1 | КЗ КЛ ТП-94-РП-1 | 08.06.15 | 22-35
85 | 09.06.15 | 03-35 | 3 | Междуречье | КЛ ТП-400-ТП-425 | КЗ КЛ ТП-400-ТП-425 | 09.06.15 | 04-40
86 | 09.06.15 | 05-50 | 5 | Междуречье | Головная КЛ | КЗ головной КЛ | 09.06.15 | 10-30
87
88
89
90
06. 2015 смотри отделно
| Дата | время откл | № Фидера | П/СТ | Дата вкл фидера (перевода) | Время вкл фидера (перевода) | Причина отключения, что повреждено | Район отключения

## заявки
Заявки по 0.4КВ 2014
Месяц | Количество заявок | Примечание
1 | 511
2 | 427
3 | 335
4 | 335
5 | 358
6 | 330
7 | 422
8 | 306
9 | 336
10 | 377
11 | 367
12 | 803
Всего | 4907

## ВЛ-0,4 кВ
ЖУРНАЛ АВАРИЙНЫХ ОТКЛЮЧЕНИЙ ВЛ-0,4 кВ 2013 г
п/п № | Дата отключения | Время отключения | № ТП | Адрес | Что повредилось | Причина отключения | Дата включения | Время включения
| 2013-01-01 | 2015-10-01 | 674 | Губрия | Сгорел СИП выход с КТП
| 2013-01-05 | 13-20 | 241 | ул. Горького | Сгорел СИП ТП-241 -Аоп.-1
| 2013-01-29 | 21-50 | 66 | Лазурная | Выгорел вводной руб-к 0.4кв. Сгорели 4 СИП выход на опору
| 2013-02-17 |  |  |  | ВЛ-6 кВ РП-11-ТП-37 сбита опора 6; 0,4 кВ (совместная подвеска) в районе гортеатра в результате ДТП
| 2013-04-10 | 8-35 | 87 |  | Сбита опора 0.4кВ №3 от ул.Кузнечная по ул.Комсомольская
| 2013-04-21 | 7.50 | 1 | Гранит | Сбита опора 0,4- 6кВ |  | 2013-04-21 | 12.00
| 2013-10-09 | 15-15 |  | Пролетарская 167 | Сбита опора 0,4кВ
| 7.06.14 | 14-50 |  | Ул. Освещение |  | тягач порвал СИП уличного освещения и ВОЛС Совместная подвеска ТП-715-ТП-719 от Урицкого до Воровского
| 2015-05-24 | 2-00 | 61 | По Пушкина между Краснознаменной и Волочаевской | Сбили опору 0,4кВ+ул. Освещение | ДТП | 24.05.15 | 12-55
| 2015-07-09 | 21-05 | 412 | Тургенева 81-85 | ФУРА порвала СИП | ФУРА порвала СИП | 2015-07-09 | 23-40

## КЛ-0,4 кВ
ЖУРНАЛ АВАРИЙНЫХ ОТКЛЮЧЕНИЙ КЛ-0,4 кВ 2013 г
п/п № | Дата отключения | Время отключения | № ТП | Адрес | Что повредилось | Причина отключения | Дата включения | Время включения
1 | 2013-03-16 | 22-30 | 28 | Энгельса 61А | Вышел из строя кл-0,4кВ, был в 2х фазном режиме, подключил в однофазном
2 | 2013-03-17 | 9.40 | 758 | Боневура 7а | Вышел из строя КЛ-0.4. Вкл. В 2х.фазном
3 | 2013-03-18 | 20-25 |  | Ленина 57 | К.З. кл-0.4кв.после П.У.
4 | 2013-03-21 | 22.50 | 751 | Воровского 143 | вышел из строя КЛ-0.4
5 | 13.04.13. | 19-20 | 601 | Артемовская1 | К.З. на КЛ-04кв. Магазин
6 | 2013-04-14 | 16-45 | 344 | Влад.шоссе 111б | Вышел из строя КЛ-0.4кВ. | Сделана времянка СИПом
7 | 2013-04-15 | 20-20 | 71 | Агеева,53 | Вышел из строя КЛ-0.4кВ. | Сделана времянка СИПом
8 | 2013-04-16 | 10-55 | 82 | Котельная №-33 | Вышел из строя КЛ-0.4кВ №-2.
9 | 2013-04-22 | 4-45 | 501 | Кот №-5 | Вышла из строя КЛ перемычка 0,4кВ между 1 и 3 секциями
10 | 2013-04-29 | 16-10 | 43 | Суханова 36 | Водоканал порвал КЛ
11 | 2013-04-30 | 22-15 | 266 | А опора | кл ул. Освещения
12 | 2013-05-01 | 20-45 | 812 | Новая 2а | КЛ -04кВ
13 | 2013-06-03 | 15-05 | 100 | Плеханова 75 | КЛ -04кВ
14 | 2013-07-14 | 22-25 | 83 | Некрасова 101 | в однофазном режиме
| 2013-09-15 | 10-30 | 303 | Владшоссе 77 | Вышел из строя КЛ-0.4. Вкл. В 2х.фазном
| 2013-09-19 | 11-025 | РП-2 | Кот 14 | 2кл | обрыв провода
| 2013-10-01 | 15-00 |  | Первомайская 18 | Водоканал порвал 2КЛ-0,4кВ | в ходе земляных работ порвали провод 2КЛ-0,4кВ | 2013-10-01
| 2013-10-03 | 7-30 | 28 | Энгельса 61А | Вышел из строя КЛ-0.4кВ переключили на резерв
| 2013-10-06 | 16-30 | 88 | Химчистка | Кл-04кВ | обрыв провода
| 2013-12-05 |  | 750 | Блюхера 4 | Кл-04кВ | ЛРЗ | 2013-12-05 | 21-25
| 2013-12-06 | 19-00 | 426 | Вокзальная дамба 3 | Кл-04кВ | Резервный кл поврежден, КЛ №-2 работал в двухфазном режиме, вышла изстроя вторая жила КЛ, включили в однофазном режиме. | 2013-12-06 | 22-00
| 6.05.14 | 10-11 | 160 | Некрасова 249 | Кл-04кВ | Резервный кл поврежден, Протянули фазу с ВЛ
| 6.05.14 | 14-16 | 762 | Слабодская 7 | Кл-04кВ | Резервный кл поврежден, влючили в двухфазном режиме
| 18.06.14 | 17-00 |  | КЛ-0,4кВ | 5 эт. Дзержинского 49 | обрыв провода КЛ
| 28.06.14 | 0-45 | РП-2 | Октябрьская 56 | Кл-04кВ | Вышел из строя кл-0,4кВ №-2
| 29.06.14 | 11-00 | 601 | Н-Ник. Шоссе 2 | Кл-04кВ | Вышел из строя кл-0,4кВ №-2
| 2014-07-04 |  | ТП-227 | Амурская 55 | КЛ-04кВ №-2 | Осмотр дата откл неизвестна
| 2014-07-06 | 21-30 | 235 | Комсомольская 1А | Кл-04кВ | Вышел из строя Кл-04кВ
| 2014-07-18 | 20-55 | 783 | ЖД больница | Кл-04кВ | порвали Кл-04кВ
| 2014-09-23 | 14-50 | 311 | Стаханова 36 | Кл-04кВ | Вышел из строя Кл-04кВ
| 2014-10-25 | 19-20 | 71 | Школа №-6 Агеева | 2 Кл-04кВ | Вышели из строя 2Кл-04кВ
| 2014-11-04 | 20-00 | 314 | Промышленная 12 | Кл-04кВ | Вышел из строя Кл-04кВ
2015
| 2015-01-08 | 11-40 | 344 | Влад.шоссе 111 | Кл-04кВ установили времянку | Вышел из строя КЛ№-2-0,4кВ
| 2015-03-27 | 23.30 | 344 | Влад. Шоссе 107-109а | Кл-04кВ сТП до ВРУ дома
7 | .1.04.15 | 7-00 | 303 | Влад. Шоссе 77 | Кл-04кВ сТП до ВРУ дома
| 17.06.15 | 0-50 | 62 | Пролетарская, 99 | Кл-04кВ сТП до ВРУ дома | КЗ Кл-04кВ сТП до ВРУ дома
| 2015-06-30 | 10-30 | 783 | Блюхера 10 ж.д Больница | Вышел из строя кл-0,4кВ | установили времянку
| 2015-07-10 | 17-25 | 753 | Топоркова 120 | Теплосети порвали КЛ-0,4кВ №-1 | Теплосети порвали КЛ-0,4кВ №-1
| 2015-07-15 | 15-40 | 320 | Промышленная 9 | Теплосети повредили КЛ-0,4кВ | Теплосети повредили КЛ-0,4кВ | 2015-07-15 | 18-10

## 6кВ 2015
№ п/п | Дата | время откл | № Фидера | П/СТ | Дата вкл фидера (перевода) | Время вкл фидера (перевода) | Причина отключения, что повреждено | Район отключения
2015
Июнь
1 | 01.06.15. | 21-39 | 9 | У-2 | 01.06.15. |  | перекрытие изоляции на ВЛ-6кв
2 | 2015-06-03 | 12-50 | 3 | У-2 | 2015-06-03 | 14-50 | КЗ КЛ ТП-140-ТП-252
3 | 2015-06-03 | 15-50 | 1 | ЛРЗ |  |  | КЗ Голвная КЛ
4 | 2015-06-03 | 21-55 | 9 | У-2 | 2015-06-03 | 0-55 | РП-10 ввод ТП-50 КЗ В абон. сетях
5 | 2015-06-04 | 13-10 | 7 | УМЗ | 2015-06-04 | 18-35 | ВЛ-6кв.ТП-162-ТП-73" Земля"
6 | 2015-06-04 | 13-10 | 4 | УМЗ | 2015-06-04 | 16-38 | ТП-204 Абоненское "Земля"
7 | 2015-06-04 | 13-10 | 3 | УМЗ | 2015-06-04 | 17-58 | ВЛ-6кв.ТП-441-ТП-469 "Земля"
8 | 2015-06-05 | 22-12 | 7 | ЛРЗ | 2015-06-05 | 23-25 | КЗ КВЛ РП-12 - ТП-469
9 | 07.06.15 | 19-25 | 5 | Новоникольск | 07.06.15 | 21-10 | КЗ КЛ ТП-696-А-опора в сторону ТП-613 (КЛ № 2)
10 | 07.06.15 | 20-47 | 8 | Междуречье | 07.06.15 | 21-57 | КЗ КЛ ТП-418-А-опора и сторону ТП-434(КЛ № 1)
11 | 2015-06-08 | 21-35 | 19 | МЖК | 2015-06-08 | 22-35 | КЛ-6кв. ТП-94 - РП-1 | Пролетарская - Плеханова, Некрасова - Ленина
12 | 2015-06-09 | 03-35 | 3 | Междуречье | 2015-06-09 | 05-30 | В ТП-417 (Ведом) выпали 2ПК | Первомайская-Тургенева, Косомольская-Вокзальная дамба
13 | 2015-06-09 | 05-50 | 5 | Междуречье |  | (7-00) | Поврежден головной КЛ | Ушакова, Чичерина
14 | 2015-06-11 | 20-12 | 7 | ЛРЗ |  | (21-20) | Головной участок фидера | Краснознаменная,Пушкина
15 | 17.06.15 | 0-50 | 1 | МЖК | 17.06.15 | 01-23 | КЗ КЛ-0,4 кВ ТП-62-ж\д "Пролетарская, 99" | Комсомольская-Ленина-Плеханова-Краснознаменная
16 | 17.06.15 | 01-47 | 3 | Усс-2 | 17.06.15 | 03-55 | Нет | Некрасова-Лимичева
17 | 17.06.15. | 14-25 | 4 | Усс-2 | 17.06.15. | 16-00 | перекрытие изоляции на ВЛ-6кв | Общественная-Попова-Саперная
18 | 2015-06-23 | 13.00 | 11 | ЛРЗ | 23.06.15 | 14.42 | Вышел из строя КЛ-6кВ ТП-762 Аоп всторону ТП-763 | Блюхера, Полушкина отЖ/Д больници до Русской
19 | 25.06.15. | 9-40 | 14 | Междуречье | 25.06.15 | 10-12 | перекрытие изоляции на ВЛ-6кв | Междуречье
20 | 2015-06-26 | 20-15 | 14 | Междуречье | 26.06.15 | 21-05 | не установлена | Междуречье, центральный рынок
21 | 2015-06-28 | 1.20 | 11 | Гранит | 28.06.15. | 1.50 | перекрытие изоляции на ВЛ-6кв | Подкачка горячей воды на Плеханова
Июль
22 | 02.07.15. | 10-13. | 3 | Известковая | 02.07.15. | 10--33. | Земля.Вл 6кв Тп-776 пс Известковая провод на траверсе | Слобода.Восход
23 | 02.07.15. | 10-40. | 9 | Студ.городок | 02.07.15. | 12-02. | упало дерево на Вл 6 кв оборвало проводаВл 6 кв тп-168-Рп-4 | Агеева.Калинина.
24 | 06.07.15 | 12-15 | 3 | Междуречье | 06.07.15 | 13-20 | Повредили КЛ 6 кВ ТП-400-ТП-410 в результате земляных работ | Ушакова, Землемернаая, Приморская, Можайского, Пушкина, Плантационная
25 | 06.07.15 | 18-00 | 4 | Тимирязевка | 06.07.15 | 19-20 | Не установлено | Студгородок с. Воздвиженка
26 | 07.07.15. | 14-00 | 11 | Лрз | 07.07.15. | 15-40 | Вышел из строя КЛ-6кВ ТП-762 Аоп всторону ТП-763 | Блюхера, Полушкина отЖ/Д больници до Русской
27 | 08.07.15. | 1-37. | 6 | Раковка | 08.07.15. | 1-50. | не установлена | Раковский водозабор
27 |  |  | 6 | Раковка | 08.07.15. | 12-26 | На опоре №-2 от РП-15 провод упал на траверсу | Раковский водозабор
28 | 10.07.15. | 10-53. | 1.2 | Водовод | 10.07.15. | 15-53. | При земляных работах повредили кл 6 кв Рп-12 выход на опору | Глуховский водозабор
29 | 2015-07-13 | 8.25 | 4 | Борисовка | 2015-07-13 | 17.10 | Ветки в ВЛ-6кВ | с.Борисовка
30 | 2015-07-13 | 8.30 | 2,7 | Мелькомбинат | 2015-07-13 | 9.20 | Авария в сетях ДРСК | Ивасика, Порхоменко, Солдатская
31 | 2015-07-13 | 10.38 | 9 | Студгородок | 2015-07-13 | 14.30 | КЛ-6кВ ТП-22 ТП-168 | Агеева, Ленина, Калинена
32 | 2015-07-13 | 11.01 | 6 | Молокозавод | 2015-07-13 | 19.00 | КЛ-6кВ ТП-76 РП-1 | Советская, Некрасова, Комсомольская, Пушкина
33 | 2015-07-16 | 18-10 | 12 | ЛРЗ | 2015-07-16 | 19-40 (20-18) | Вышел из строя КЛ№-2-6КВ ТП-717 А опора №-1 ТП-721 | Слободка
34 | 2015-07-17 | 7-05 | 6 | Гранит | 17.07.15 | 9.55 | КЗ на головном КЛ-6кВ Ф-6 | Ленинградская
35 | 18.07.15 | 17-45 | 15 | Промышленная | 18.07.15 | 18-44 | КЗ на головной КЛ На опоре №-1 в мачтовой заделке | МРО
36 | 20.07.15 | 17-05 | 10 | Гранит | 20.07.15 | 18-56 | перекрытие изоляции на ВЛ-6кв | Центр
37 | 20.07.15 | 17-05 | 18 | Гранит | 20.07.15 | 19-05 | Не установлена | Центр
38 | 2015-07-20 | 20-50 | 10 | Гранит | 2015-07-20 | 21-37 (22-47) | Вышли из строя КЛ-6кВ ТП-251-ТП-209; ТП-251-ТП-245 | Дзержинского-Горького; Фрунзе-Крестьянская, Пушкина 17,
39 | 2015-07-20 | 20-50 | 18 в РП-11 | Гранит | 2015-07-20 | 21-05 | При земляных работах повредили КЛ-6кВ ТП-10-ТП-129 по ул. Чичерина 54 | Горького-Советская; Плеханова-Темирязева; Пед. Институт, штаб Армии.
40 | 22.07.15. | 10-20 | 4 | Тимирязевка | 22.07.15 | 12-43 | перекрытие изоляции на ВЛ-6кв | Студгородок с. Воздвиженка
41 | 26.07.15 | 18-20 | 1 | Водовод | 26.07.15 | 19-45 | При вкл. Насоса | Глуховский водозабор
42 | 27.07.15 | 14-40 | 7 | Студ.городок | 27.07.15. | 18-50 | Вышел из строя КЛ-6кв ТП - 5 -РП-2 | Центр
43 | 27.07.15 | 20-20 | 4 | УМЗ | 27.07.15. | 21-18 | перекрытие изоляции на ВЛ-6кв | Декабристов,Муравева,Пологая.
44 | 27.07.15 | 20-28 | 4 | Усс-2 | 27.07.15. | 23-50 | перекрытие изоляции на ВЛ-6кв | Попова,Обшественная
45 | 31.07.15 | 11-20 | 5 | РП - Н-Ферма | 31.07.15 | 12-25 | перекрытие изоляции на ВЛ-6кв | Норки
Август
46 | 2015-08-04 | 01-45 | 5 | Междуречье | 04.08.15 | 02-30 | Вышел из строя КЛ-6кв ТП-420 - ТП-421 | Междуречье
47 | 2015-08-04 | 10-37 | 1 | Завод | 04.08.15 | 11-42 | Водоканал порвал КЛ 6кВ ТП-70-ТП-74 № 1 | Госпиталь.Карбышева.
48 | 2015-08-04 | 10-37 | 8 | Завод | 04.08.15 | 16-35 (14-30) | КЗ КВЛ 6 кВ ТП-134 - ТП-133 | Суворовское училище.Лермонтова.
49 | 2015-08-04 | 12-00 | 9 | Завод | 04.08.15 | 16-35 (15-20) | КЗ КЛ 6кВ ТП-203 - РП-2 | Суханова.Советская.
50 | 6.08.15 | 16.20 | 8 | Завод | 6.08.15 | 16.55 | КЗ на КВЛ-6кВ ТП-134 ТП133 | Нечаева, Лермонтова, Агеева.
51 | 9.08.15 | 14-55 | 1 | ЛРЗ МВ в ТП-710 | 9.08.15 | 16-38 | В ТП-710 на секционном РВ выгорел неподвижный контакт | Садовая - Русская; Блюхера - Воровского
52 | 9.08.15 | 14-55 | все | Тимирязевка | 9.08.15 | 17-20 | В сетях ДРСК | с. Воздвиженка, п. Тимирязевский
53 | 9.08.15 | 16-35 | 23 | Воздвиженка. Согласующий ТР | 9.08.15 | 19-15 | В сетях ДРСК | Струговский водозабор
54 | 10.08.15 | 1-25 | 7 | Промышленная | 10.08.15 | (1-45) | Вышел из строя головной КЛ | Котельная №-5
55 | 2015-08-13 | 13-30 | 4 | УМЗ | 2015-08-13 | 15-17 | Вышел из строя КЛ-6кВ ТП-28 - ТП-36 | ул. Декабристов, Муравьева, Тельмана