## Журнал дифектов
Неисправные коммутационные аппараты
№ п/п | Дата | ТП | Дисп. Наименование коммутац аппарата | Неиспраность | ФИО выявившего дефект | Дата устранения | Примечание
Ноябрь 2015
1 | 2015-11-06 | РП-4 | МВ яч ввод Ф-9 Студгородок | Требуется замена проходного изолятора Ф-С от МВ к шинномумосту(может быть к ШР) | Янчук |  | уточни ть
2 | 2015-11-06 | РП-4 | МВ яч ввод Ф-9 Студгородок | Черное масло в МВ | Янчук
3 | 2015-11-06 | РП-4 | МВ яч ввод ТП-168 | на приводе не работает кнопка ВКЛ, ВЫКЛ | Янчук
4 | 2015-11-11 | 362 | ВН яч ввод ф-13 Кожзавод | Дугогасящий нож не попадает в дугогасящую камеру по Ф-С | ?
5 | 2015-11-12 | 345 | ВН яч ввод ТП-344 | Болтается нож по ф-В | Микин
6 | 2015-11-12 | 12 | ВН яч ввод ТП-168 | Не отключается | Басалаев | исправлено
7 | 2015-11-14 | 94 | ВН яч ввод ТП-259 | Не входит рабочий нож по ф-С | Микин
8 | 2015-11-14 | 266 | Яч ввод ТР-1 | Шьет концевая заделка | Микин
9 | 2015-11-16 | РП-4 | секционный МВ | Нет уровня масла по ф-"С" | Обухов ЭД
10 | 2015-11-17 | 345 | ВН яч ввод ТП-344 | Опорный изолятор рабочего ножа Ф-В расколот | Обухов ДС
11 | 2015-11-17 | 310 | ВН яч ввод ТП-319 | Нет контакта к шинному спуску, закрепил плашкой | Обухов ДС | 2015-11-24
12 | 2015-11-18 | ЛРНД | ЛРНД ВЛ-6кВ ТП-357-ТП376 | Не включается, заржавел | Обухов ДС
13 | 2015-11-19 | 209 | ВНР яч ввод ТП-90 | недовключается - добил | Тарасов
14 | 2015-11-22 | 325 | ВН ввод Ф-6 Усср-1 | Не отключается | Янчук | 2015-11-24
15 | 2015-11-22 | 316 | Секционный РВ правый | Нож Ф-В не доходит - добил | Янчук
16 | 2015-11-27 | 316 | Секционный РВ левый | Не работает тяга привода | Тарасов
17 | 2015-11-25 | РП-4 | секционный МВ | Нет масла по ф-"С" | Тарасов |  | повторно
| 2015-11-27 | 122 | ВН яч ввод ТП-254 | недовключается - добил | Тарасов
| 2015-12-03 | 697 | ВН яч ввод ТП-698 | недовключается - добил | Обухов ЭД
| 2015-12-06 | 39 | ВН яч ввод ТП-73 | Дугогасящий нож не попадает в дугогасящую камеру по Ф-А | Аксененко
2016
| 2016-03-24 | 407 | ВНП-10 ТР-2 | не отключается | Басалаев
| 2016-03-24 | 406 | ВН яч вод ТП-407 (1) | Приварились ножи | Басалаев
| 2016-09-23 | РП-5 | МВ ввод Ф-11 Гранит | Нет масла в горжке ф-В | Коновалов

## заявки
Заявки по 0.4КВ 2014
Месяц | Количество заявок | Примечание
1 | 511
2 | 427
3 | 335
4 | 335
5 | 358
6 | 330
7 | 422
8 | 306
9 | 336
10 | 377
11 | 367
12 | 803
Всего | 4907

## ВЛ-0,4 кВ
ЖУРНАЛ АВАРИЙНЫХ ОТКЛЮЧЕНИЙ ВЛ-0,4 кВ 2013 г
п/п № | Дата отключения | Время отключения | № ТП | Адрес | Что повредилось | Причина отключения | Дата включения | Время включения
| 2013-01-01 | 2015-10-01 | 674 | Губрия | Сгорел СИП выход с КТП
| 2013-01-05 | 13-20 | 241 | ул. Горького | Сгорел СИП ТП-241 -Аоп.-1
| 2013-01-29 | 21-50 | 66 | Лазурная | Выгорел вводной руб-к 0.4кв. Сгорели 4 СИП выход на опору
| 2013-02-17 |  |  |  | ВЛ-6 кВ РП-11-ТП-37 сбита опора 6; 0,4 кВ (совместная подвеска) в районе гортеатра в результате ДТП
| 2013-04-10 | 8-35 | 87 |  | Сбита опора 0.4кВ №3 от ул.Кузнечная по ул.Комсомольская
| 2013-04-21 | 7.50 | 1 | Гранит | Сбита опора 0,4- 6кВ |  | 2013-04-21 | 12.00
| 2013-10-09 | 15-15 |  | Пролетарская 167 | Сбита опора 0,4кВ
| 7.06.14 | 14-50 |  | Ул. Освещение |  | Военный тягач порвал СИП уличного освещения и ВОЛС Совместная подвеска ТП-715-ТП-719 от Урицкого до Воровского
| 2015-05-24 | 2-00 | 61 | По Пушкина между Краснознаменной и Волочаевской | Сбили опору 0,4кВ+ул. Освещение | ДТП | 24.05.15 | 12-55
| 2015-07-09 | 21-05 | 412 | Тургенева 81-85 | ФУРА порвала СИП | ФУРА порвала СИП | 2015-07-09 | 23-40
| 6.10.15 | 6-00 | 62 | Комсомольская 74 |  | ДТП Сбита опора ул. Освещения

## КЛ-0,4 кВ
ЖУРНАЛ АВАРИЙНЫХ ОТКЛЮЧЕНИЙ КЛ-0,4 кВ 2013 г
п/п № | Дата отключения | Время отключения | ТП | Адрес | Обнаруженный дефект | что сделано
1 | 2013-03-16 | 22-30 | 28 | Энгельса 61А | Вышел из строя кл-0,4кВ, | был в 2х фазном режиме, подключил в однофазном
2 | 2013-03-17 | 9.40 | 758 | Боневура 7а | ышел из строя КЛ-0.4. | Вкл. В 2х.фазном
3 | 2013-03-18 | 20-25 |  | Ленина 57 | К.З. кл-0.4кв.после П.У.
4 | 2013-03-21 | 22.50 | 751 | Воровского 143 | вышел из строя КЛ-0.4
5 | 13.04.13. | 19-20 | 601 | Артемовская1 | К.З. на КЛ-04кв. Магазин
6 | 2013-04-14 | 16-45 | 344 | Влад.шоссе 111б | Вышел из строя КЛ-0.4кВ. | Сделана времянка СИПом
7 | 2013-04-15 | 20-20 | 71 | Агеева,53 | Вышел из строя КЛ-0.4кВ. | Сделана времянка СИПом
8 | 2013-04-16 | 10-55 | 82 | Котельная №-33 | Вышел из строя КЛ-0.4кВ №-2.
9 | 2013-04-22 | 4-45 | 501 | Кот №-5 | Вышла из строя КЛ перемычка 0,4кВ между 1 и 3 секциями
10 | 2013-04-29 | 16-10 | 43 | Суханова 36 | Водоканал порвал КЛ
11 | 2013-04-30 | 22-15 | 266 | А опора | кл ул. Освещения
12 | 2013-05-01 | 20-45 | 812 | Новая 2а | КЛ -04кВ
13 | 2013-06-03 | 15-05 | 100 | Плеханова 75 | КЛ -04кВ
14 | 2013-07-14 | 22-25 | 83 | Некрасова 101 | в однофазном режиме
| 2013-09-15 | 10-30 | 303 | Владшоссе 77 | Вышел из строя КЛ-0.4 | Вкл. В 2х.фазном
| 2013-09-19 | 11-025 | РП-2 | Кот 14 | теплосети порвали №-2
| 2013-10-01 | 15-00 |  | Первомайская 18 | Водоканал порвал 2КЛ-0,4кВ
| 2013-10-03 | 7-30 | 28 | Энгельса 61А | Вышел из строя КЛ-0.4кВ | переключили на резерв
| 2013-10-06 | 16-30 | 88 | Химчистка | теплосети порвали кл-0,4кВ
| 2013-12-05 |  | 750 | Блюхера 4 | Кл-04кВ | ЛРЗ
| 2013-12-06 | 19-00 | 426 | Вокзальная дамба 3 | Резервный кл поврежден, КЛ №-2 работал в двухфазном режиме, вышла изстроя вторая жила КЛ, | включили в однофазном режиме.
2014
| 6.05.14 | 10-11 | 160 | Некрасова 249 | Резервный кл поврежден, | Протянули фазу с ВЛ
| 6.05.14 | 14-16 | 762 | Слабодская 7 | Резервный кл поврежден, | влючили в двухфазном режиме
| 18.06.14 | 17-00 |  | 5 эт. Дзержинского 49 | Теплосети порвали КЛ
| 28.06.14 | 0-45 | РП-2 | Октябрьская 56 | Вышел из строя кл-0,4кВ №-2
| 29.06.14 | 11-00 | 601 | Н-Ник. Шоссе 2 | Вышел из строя кл-0,4кВ №-2
| 2014-07-04 |  | ТП-227 | Амурская 55 | КЛ-04кВ №-2 Осмотр дата откл неизвестна
| 2014-07-06 | 21-30 | 235 | Комсомольская 1А | Вышел из строя Кл-04кВ
| 2014-07-18 | 20-55 | 783 | ЖД больница | порвали Кл-04кВ
| 2014-09-23 | 14-50 | 311 | Стаханова 36 | Вышел из строя Кл-04кВ
| 2014-10-25 | 19-20 | 71 | Школа №-6 Агеева | Вышели из строя 2Кл-04кВ
| 2014-11-04 | 20-00 | 314 | Промышленная 12 | Вышел из строя Кл-04кВ
2015
| 2015-01-08 | 11-40 | 344 | Влад.шоссе 111 | Вышел из строя КЛ№-2-0,4кВ | установили времянку
| 2015-03-27 | 23.30 | 344 | Влад. Шоссе 107-109а | Кл-04кВ сТП до ВРУ дома
7 | .1.04.15 | 7-00 | 303 | Влад. Шоссе 77 | Кл-04кВ сТП до ВРУ дома
| 17.06.15 | 0-50 | 62 | Пролетарская, 99 | КЗ Кл-04кВ сТП до ВРУ дома
| 2015-06-30 | 10-30 | 783 | Блюхера 10 ж.д Больница | Вышел из строя кл-0,4кВ | установили времянку
| 2015-07-10 | 17-25 | 753 | Топоркова 120 | Теплосети порвали КЛ-0,4кВ №-1
| 2015-07-15 | 15-40 | 320 | Промышленная 9 | Теплосети повредили КЛ-0,4кВ
1 | 9.09.15 | 11-05 | 235 | Ленинградская 31А | Вышел из строя КЛ-04кВ | Включили в двухфазном режиме
2 | 13.09.15 | 11-15 | 824 | п. Энергетиков Долины | С ТП-824 на А опору №-1 не приходит одна фаза, | включили в двухфазном режиме
3 | 2015-09-21 | 16.35 | 753 | Ветеранов 1А | Водоканал порвал кл-0,4кВ №-2
4 | 2015-09-28 | 21.05 | 427 | Ушакова 45 | КЗ на КЛ-04кВ, явное пвреждение на Аоп
5 | 2015-09-30 | 21-35 | 76 | Некрасова "5+" | Вышел из строя КЛ-0,4кВ №-2
| 3.10.15 | 17-05 | 132 | Парк ДОРА | Водоконал порвал КЛ-0,4кВ
2016
| 7.05.16 | 11-00 | 210 | Пушкина 63 | Вышел из строя КЛ-0,4кВ | Временно исправили
| 14.05.16 | 9-10 | 87 | Волочаевская 92 | Вышел из строя КЛ-0,4кВ | 13-30 сделали времянку
| 30.05.16 | 15-30 | 142 | Некрасова 113 | Водоканал порвал кл-0,4кв | Вкл 17-50
| 2016-06-04 | 20-55 | 13 | Карбышева 21 | Вышел из строя КЛ№-2 | нет
| 25.06.16 | 22.15 | 225 | ул. Михайловская | На мачтовой заделке отгорела фаза "В" | частный сектор
| 1.07.16 | 16-00 | 400 | Ушакова 10А | Вышел из строя КЛ-0,4кВ | Магазин подключили из ВРУ дома Ушакова 10
| 1.07.16 | 21-05 | 472 | Приморская 31 | порвали кл-04 кв | временно исправили
| 26.08.16 | 9-30 | 471 | Приморская Линейный отдел полиции | Вышел из строя кл №-2 | Включили в 2х фазном режиме
| 30.08.16 | 23-55 | 807 | Жуковского, 1 | повреждение концевой заделки в ВРУ дома из-за затопления ВРУ водой | 1 ж/дом
| 10.10.16 | 21-10 | 805 | Воздвиженка. Заречная 46,46А,46Б | С 8.10.16 в ТП-805 5 раз перегорали предохранители. 10.10.16 в 21-10 с ТП напряжение выходит, нагрузки нет. Нужно проверять КЛ-0,4кВ ТП-805 - А опора №-1 | установили времянку
| 14.10.16 | 14-15 | 87 | Комсомольская 110 | Вышел изстроя КЛ-0,4кВ ТП-87 - А опора №-1 | Подключили с Озерной
| 23.12.16 | 23-50 | 237 | Краснознаменная, 147 | Вышла из строя КЛ №1 | Влючили КЛ № 2 в 2-х фазном режиме
| 26.12.16 | 17.11 | 237 | Краснознамённая 147 | КЗ на КЛ-0.4кВ | Включили в 20.55 (времянка СИП)
январь 2017
| 14.01.17 | 21-35 | 87 | Пролетарская | Вышел из строя КЛ-0,4кВ ТП-87 - А опра №-1 | Подключили от ВЛ Крестьянская ТП-63
| 01.02.17 | 13-20 | п.с.Тимирязевка,Воздвиженка | Тимирязевка,Воздвиженка | Авария ВЛ-35кв ДРСК

## Низкое V 2015-16
Дата поступления заявки | Адрес | Дата производства замеров | V на вводе |  |  | № ТП | № ТР | V в ТП |  |  | нагрузка на руб |  |  | нагрузка на ТР |  |  | ФИО | Примечание |  | V в ТП
|  |  | А | В | С |  |  | А | В | С | А | В | С | А | В | С |  |  |  | А | В | С
Ноябрь 2015
2015-11-26 | Амурская 72
2015-11-27 | Вострецова 122А
2015-12-05 | Коршунова 111
2015-11-29 | Кр-знаменная 144 |  |  |  |  | 64 | 2 | 226 | 218 | 220 | 195 | 286 | 308 |  |  |  | Юрьев | Реконструкция | Повысили 3.12 | 230 | 228 | 236
2015-11-28 | Куйбышева 23 | 2015-11-28 | 174 |  |  | 84 | 1 | 216 | 222 | 222 | 208 | 183 | 170 |  |  |  | Юрьев |  | Повысили 1.12 | 236 | 237 | 230
2015-12-05 | Куйбышева 25 |  |  |  |  | 84 | 1 | 216 | 222 | 222 | 208 | 183 | 170 |  |  |  | Юрьев |  | Повысили 1.12 | 236 | 237 | 230
2015-11-26 | Куйбышева 28 | 2015-11-28 | 174 |  |  | 84 | 1 | 216 | 222 | 222 | 208 | 183 | 170 |  |  |  | Юрьев |  | Повысили 1.12 | 236 | 237 | 230
2015-12-05 | Муровьева 29 |  |  |  |  | 249
2015-11-27 | Октябрьская 117 | 2015-11-27 | 172 |  |  | 64 | 2 | 226 | 218 | 220 | 195 | 286 | 308 |  |  |  | Юрьев | Реконструкция | Повысили 3.12 | 230 | 228 | 236
2015-11-27 | Октябрьская 84 | 2015-11-27 | 185 |  |  | 64 | 2 | 226 | 218 | 220 | 195 | 286 | 308 |  |  |  | Юрьев | Реконструкция | Повысили 3.12 | 230 | 228 | 236
2015-11-18 | Ольховая 4 | 2015-11-19 | 194 | 212 | 195 | 757 | 1 | 211 | 225 | 211 | 215 | 163 | 178 |  |  |  | Юрьев | 24.11.15 повысили V по Кожзаводу
2015-11-26 | Покровская 24 | 2015-11-29 |  |  |  | 619 |  | 227 | 210 | 217 | 157 | 188 | 91 |  |  |  | Белоглазов |  | Повысили 2.12 | 238 | 228 | 240
2015-11-29 | Покровская 34 | 2015-11-29 |  |  |  | 619 |  | 227 | 210 | 217 | 157 | 188 | 91 |  |  |  | Белоглазов |  | 6.12 Распредели нагрузку на ТР
[6 empty] | 619 | [13 empty] | 236 | 234 | 229
2015-12-07 | перевели на | 2015-12-07 |  |  |  | 628 |  | 232 | 209 | 231 | 120 | 130 | 49 | 161 | 206 | 71 |  |  | 7.12 перевели
2015-12-04 | Устименко 10
2015-12-09 | Пинерский пер 11
2015-12-09 | Кр-знаменная 144 | [16 empty] | повторно
2015-12-12 | пер.6км 18 | 2015-12-12 | 186 |  |  | 56 |  | 212 | 224 | 216 |  |  |  | 283 | 270 | 333 | Маренков
2016-01-16 | Баневура 5 кв1а | 2016-01-05 | 170 |  |  | 758 |  | 226 | 225 | 236
2016-01-16 | Разина 24 | 2016-01-16 | 123 |  |  | 623
2016-01-22 | Ломоносова 113
2016-01-25 | Виноградная 9кв 2
2016-01-25 | Топоркова126
2016-01-26 | Плантационная12
2016-01-26 | Коршунова 2л
2016-01-27 | Пушкина 2кв 11
2016-01-27 | Мира 4
2016-01-28 | Ленинградская 12 кв2,1
2016-01-29 | Куйбышева 28
2016-02-01 | Виноградная 9кв 2 | 2016-02-01 | 172 | 161 | 178 | [11 empty] | Обухов Э
2016-02-01 | Афанасьева 16А
2016-02-03 | Куйбышева 23 | 2016-02-03 | 187 | 213 | 213
2016-11-14 | Пер. Снеговой 4 | 2016-11-18 | 208 |  |  | 764 | 2 | 224 | 226 | 229 | 100 | 81 | 109 |  |  |  | Белоглазов
2016-11-18 | А Боровика 8 | 2016-11-18 |  |  |  | 757 | 2 | 233 | 230 | 230 | 175 | 240 | 207 |  |  |  | Белоглазов | на руб 4 котед

## 6 кВ 2013
№ п/п | Дата | время откл | № Фидера | П/СТ | Дата вкл фидера (перевода) | Время вкл фидера (перевода) | Причина отключения, что повреждено | Район отключения | Мероприятия по устранению
2015
Июнь
1 | 01.06.15. | 21-39 | 9 | У-2 | 01.06.15. |  | не установлена
2 | 2015-06-03 | 12-50 | 3 | У-2 | 2015-06-03 | 14-50 | КЗ КЛ ТП-140-ТП-252
3 | 2015-06-03 | 15-50 | 1 | ЛРЗ |  |  | КЗ Голвная КЛ
4 | 2015-06-03 | 21-55 | 9 | У-2 | 2015-06-03 | 0-55 | РП-10 ввод ТП-50 КЗ В абон. сетях
5 | 2015-06-04 | 13-10 | 7 | УМЗ | 2015-06-04 | 18-35 | ВЛ-6кв.ТП-162-ТП-73" Земля"
6 | 2015-06-04 | 13-10 | 4 | УМЗ | 2015-06-04 | 16-38 | ТП-204 Абоненское "Земля"
7 | 2015-06-04 | 13-10 | 3 | УМЗ | 2015-06-04 | 17-58 | ВЛ-6кв.ТП-441-ТП-469 "Земля"
8 | 2015-06-05 | 22-12 | 7 | ЛРЗ | 2015-06-05 | 23-25 | КЗ КВЛ РП-12 - ТП-469
9 | 07.06.15 | 19-25 | 5 | Новоникольск | 07.06.15 | 21-10 | КЗ КЛ ТП-696-А-опора в сторону ТП-613 (КЛ № 2)
10 | 07.06.15 | 20-47 | 8 | Междуречье | 07.06.15 | 21-57 | КЗ КЛ ТП-418-А-опора и сторону ТП-434(КЛ № 1)
11 | 2015-06-08 | 21-35 | 19 | МЖК | 2015-06-08 | 22-35 | КЛ-6кв. ТП-94 - РП-1 | Пролетарская - Плеханова, Некрасова - Ленина
12 | 2015-06-09 | 03-35 | 3 | Междуречье | 2015-06-09 | 05-30 | В ТП-417 (Ведом) выпали 2ПК | Первомайская-Тургенева, Косомольская-Вокзальная дамба
13 | 2015-06-09 | 05-50 | 5 | Междуречье |  | (7-00) | Поврежден головной КЛ | Ушакова, Чичерина
14 | 2015-06-11 | 20-12 | 7 | ЛРЗ |  | (21-20) | Головной участок фидера | Краснознаменная,Пушкина
15 | 17.06.15 | 0-50 | 1 | МЖК | 17.06.15 | 01-23 | КЗ КЛ-0,4 кВ ТП-62-ж\д "Пролетарская, 99" | Комсомольская-Ленина-Плеханова-Краснознаменная
16 | 17.06.15 | 01-47 | 3 | Усс-2 | 17.06.15 | 03-55 | Нет | Некрасова-Лимичева
17 | 17.06.15. | 14-25 | 4 | Усс-2 | 17.06.15. | 16-00 | упало дерево на Вл 6 кв оборвало провода | Общественная-Попова-Саперная
18 | 2015-06-23 | 13.00 | 11 | ЛРЗ | 23.06.15 | 14.42 | Вышел из строя КЛ-6кВ ТП-762 Аоп всторону ТП-763 | Блюхера, Полушкина отЖ/Д больници до Русской
19 | 25.06.15. | 9-40 | 14 | Междуречье | 25.06.15 | 10-12 | не установлена | Междуречье
20 | 2015-06-26 | 20-15 | 14 | Междуречье | 26.06.15 | 21-05 | не установлена | Междуречье, центральный рынок
21 | 2015-06-28 | 1.20 | 11 | Гранит | 28.06.15. | 1.50 | Тп-269 крыса нашинах 6 кв | Подкачка горячей воды на Плеханова
Июль
22 | 02.07.15. | 10-13. | 3 | Известковая | 02.07.15. | 10--33. | Земля.Вл 6кв Тп-776 пс Известковая провод на траверсе | Слобода.Восход
23 | 02.07.15. | 10-40. | 9 | Студ.городок | 02.07.15. | 12-02. | упало дерево на Вл 6 кв оборвало проводаВл 6 кв тп-168-Рп-4 | Агеева.Калинина.
24 | 06.07.15 | 12-15 | 3 | Междуречье | 06.07.15 | 13-20 | Повредили КЛ 6 кВ ТП-400-ТП-410 в результате земляных работ | Ушакова, Землемернаая, Приморская, Можайского, Пушкина, Плантационная
25 | 06.07.15 | 18-00 | 4 | Тимирязевка | 06.07.15 | 19-20 | Не установлено | Студгородок с. Воздвиженка
26 | 07.07.15. | 14-00 | 11 | Лрз | 07.07.15. | 15-40 | Вышел из строя КЛ-6кВ ТП-762 Аоп всторону ТП-763 | Блюхера, Полушкина отЖ/Д больници до Русской
27 | 08.07.15. | 1-37. | 6 | Раковка | 08.07.15. | 1-50. | не установлена | Раковский водозабор
27 |  |  | 6 | Раковка | 08.07.15. | 12-26 | На опоре №-2 от РП-15 провод упал на траверсу | Раковский водозабор
28 | 10.07.15. | 10-53. | 1.2 | Водовод | 10.07.15. | 15-53. | Водоканал порвал 2 кл 6 кв Рп-12 выход на опору | Глуховский водозабор
29 | 2015-07-13 | 8.25 | 4 | Борисовка | 2015-07-13 | 17.10 | Ветки в ВЛ-6кВ | с.Борисовка
30 | 2015-07-13 | 8.30 | 2,7 | Мелькомбинат | 2015-07-13 | 9.20 | Авария в сетях ДРСК | Ивасика, Порхоменко, Солдатская
31 | 2015-07-13 | 10.38 | 9 | Студгородок | 2015-07-13 | 14.30 | КЛ-6кВ ТП-22 ТП-168 | Агеева, Ленина, Калинена
32 | 2015-07-13 | 11.01 | 6 | Молокозавод | 2015-07-13 | 19.00 | КЛ-6кВ ТП-76 РП-1 | Советская, Некрасова, Комсомольская, Пушкина
33 | 2015-07-16 | 18-10 | 12 | ЛРЗ | 2015-07-16 | 19-40 (20-18) | Вышел из строя КЛ№-2-6КВ ТП-717 А опора №-1 ТП-721 | Слободка
34 | 2015-07-17 | 7-05 | 6 | Гранит | 17.07.15 | 9.55 | КЗ на головном КЛ-6кВ Ф-6 | Ленинградская
35 | 18.07.15 | 17-45 | 15 | Промышленная | 18.07.15 | 18-44 | КЗ на головной КЛ На опоре №-1 в мачтовой заделке | МРО
36 | 20.07.15 | 17-05 | 10 | Гранит | 20.07.15 | 18-56 | Не установлена | Центр
37 | 20.07.15 | 17-05 | 18 | Гранит | 20.07.15 | 19-05 | Не установлена | Центр
38 | 2015-07-20 | 20-50 | 10 | Гранит | 2015-07-20 | 21-37 (22-47) | Вышли из строя КЛ-6кВ ТП-251-ТП-209; ТП-251-ТП-245 | Дзержинского-Горького; Фрунзе-Крестьянская, Пушкина 17,
39 | 2015-07-20 | 20-50 | 18 в РП-11 | Гранит | 2015-07-20 | 21-05 | При земляных работах повредили КЛ-6кВ ТП-10-ТП-129 по ул. Чичерина 54 | Горького-Советская; Плеханова-Темирязева; Пед. Институт, штаб Армии.
40 | 22.07.15. | 10-20 | 4 | Тимирязевка | 22.07.15 | 12-43 | не установлена | Студгородок с. Воздвиженка
41 | 26.07.15 | 18-20 | 1 | Водовод | 26.07.15 | 19-45 | При вкл. Насоса | Глуховский водозабор
42 | 27.07.15 | 14-40 | 7 | Студ.городок | 27.07.15. | 18-50 | Вышел из строя КЛ-6кв ТП - 5 -РП-2 | Центр
43 | 27.07.15 | 20-20 | 4 | УМЗ | 27.07.15. | 21-18 | Упало дерево на ВЛ-6кв | Декабристов,Муравева,Пологая.
44 | 27.07.15 | 20-28 | 4 | Усс-2 | 27.07.15. | 23-50 | Упало дерево на ВЛ-6кв | Попова,Обшественная
45 | 31.07.15 | 11-20 | 5 | РП - Н-Ферма | 31.07.15 | 12-25 | Не установлена | Норки
Август
46 | 2015-08-04 | 01-45 | 5 | Междуречье | 04.08.15 | 02-30 | Вышел из строя КЛ-6кв ТП-420 - ТП-421 | Междуречье
47 | 2015-08-04 | 10-37 | 1 | Завод | 04.08.15 | 11-42 | Водоканал порвал КЛ 6кВ ТП-70-ТП-74 № 1 | Госпиталь.Карбышева.
48 | 2015-08-04 | 10-37 | 8 | Завод | 04.08.15 | 16-35 (14-30) | КЗ КВЛ 6 кВ ТП-134 - ТП-133 | Суворовское училище.Лермонтова.
49 | 2015-08-04 | 12-00 | 9 | Завод | 04.08.15 | 16-35 (15-20) | КЗ КЛ 6кВ ТП-203 - РП-2 | Суханова.Советская.
50 | 6.08.15 | 16.20 | 8 | Завод | 6.08.15 | 16.55 | КЗ на КВЛ-6кВ ТП-134 ТП133 | Нечаева, Лермонтова, Агеева.
51 | 9.08.15 | 14-55 | 1 | ЛРЗ МВ в ТП-710 | 9.08.15 | 16-38 | В ТП-710 на секционном РВ выгорел неподвижный контакт | Садовая - Русская; Блюхера - Воровского
52 | 9.08.15 | 14-55 | все | Тимирязевка | 9.08.15 | 17-20 | В сетях ДРСК | с. Воздвиженка, п. Тимирязевский
53 | 9.08.15 | 16-35 | 23 | Воздвиженка. Согласующий ТР | 9.08.15 | 19-15 | В сетях ДРСК | Струговский водозабор
54 | 10.08.15 | 1-25 | 7 | Промышленная | 10.08.15 | (1-45) | Вышел из строя головной КЛ | Котельная №-5
55 | 2015-08-13 | 13-30 | 4 | УМЗ | 2015-08-13 | 15-17 | Вышел из строя КЛ-6кВ ТП-28 - ТП-36 | ул. Декабристов, Муравьева, Тельмана
56 | 14.08.15. | 11.04 | 9 | Студгородок | 14.08 | 12.00 | УК "УЖИК" порвали КЛ-6кВ ТП-52 ТП131 (КЛ Оборонэнерго) | Агеева, Лермонтова, 7Ветров
58 | 26.08.15 | 19.10 | 19 | МЖК | 26.08.15 | 21.17 | Течёт крыша ТП-260 | Плеханова, Пушкина, Крестьянская, Пролетарская, Комсомольская, Некрасова, Ленина.
59 | 26.08.15 | 20.25 | 6 | Молокозавод | 26.08.15 | 21.05 | При включении в ПР-1 ввод ТП-76(1) вышел из строя КЛ-6кВ ТП-94 ТП-259 | Плеханова, Пушкина, Крестьянская, Пролетарская, Комсомольская, Некрасова, Ленина, Советская
60 | 27.08.15 | 3.05 | Все | Тимирязевка | 27.08.15 | 3.49 | ДРСК по 35кВ | п.Воздвиженка, п.Тимирязева
61 | 27.08.15 | 3.30 | 7 | ЛРЗ | 27.08.15 | 4.16 | Течёт крыша РП-12 | Пушкина, Крестьянская, Пролетарская, Волочаевская, Кузнечная.
62 | 29.08.15 | 14-15 | 4 | Уссур-1 | 29.08.15 | 16-15 | В ТП-1 вышла из строя КЛ перемычка ТР-2. На опоре №-1 Ф-4 п/ст Уссур-1 отгорел шлейф | Агеева-Чичерина; Краснознаменная-Калинина
63 | 29.08.15 | 20-25 | 23 | Воздвиженка | 30.08.15 | 14-10 (только фидер) | подтопило НС "Струговский водозабор" | НС "Струговский водозабор"
64 | 29.08.15 | 21-35 | ------- | ТП-830 Р-0,4. |  |  | Затопило дом Колх-66В | Новоникольск Колхозная-66В
65 | 30.08.15 | 5-10 | 2,5,8 | Студгородок |  |  | Подтапливает ТП-141,159 подал заявку на отключение фидеров. ДРСК несмоло подъехать к п/ст Студгоодок - затоплено. | Котельная №-13, КНС-6
66 | 30.08.15 | 5-55 | --------- | ТП-164 Р-0,4 |  |  | Топит детсад | Детсад Раздольная-22
67 | 30.08.15 | 06-45 | -------- | ТП-122 Р-0,4 |  |  | Отключены все рубильники
68 | 30.08.16 | 06-55 (16-35) | 1 | Боросовка | 30.08.15 | 16-45 | Затопление | Борисовка
69 | 30.08.15 | 7-30 |  |  |  |  | Подтапливает район | Первомайская, Пролетарская
70 | 30.08.15 | 08-40 | ----- | ТП-164 Р-0,4 |  |  | Отключили все рубильники (затопл.) | Раздольная
71 | 30.08.15 | 08-47 | ------ | ТП-40, ТП-47 |  |  | Затопление | Вейса, Кузнечн., Сибирц.
72 | 30.08.15 | 09-00 | ------ | ТП-66 |  |  | Затопление | Лазурная, Солдатская
73 | 30.08.15 | 09-30 | 3 | УМЗ |  |  | Выбило фидер, затоплены ТП-460, 492 | Тургенева
74 | 30.08.15 | 10-00 | ------- | ТП-139 |  |  | Затопление | АЗС Комсомольская
75 | 30.08.15 | 10-05 | 7 | УМЗ | 30.08.15 | 10-25 (14-30) | Затопление ТП-120 | Льва толстова
76 | 30.08.15 | 11-30 | 2, 3 | Студгородок |  |  | ДРСК отключили дистанционно (Ф-5,8 не смогли) Затоплена ТП "Земснаряд" | Раздольная, Насосная УМЖК, Земснаряд, Лермонтова
77 | 30.08.15 | 13-05 | 4 | Уссурийск-1 |  |  | Затопление ВЛ | Хенина сопка, КНС
78 | 30.08.15 | 13-45 | 1 | Студгородок |  |  | авар. Отключение | насосная станция
79 | 30.08.15 | 14-50 | 4 | Студгородок |  |  | авар. Отключение | Центр города
80 | 30.08.15 | 15-10 | ВСЕ фидера | ПС Студгородок |  |  | затопление ПС Студгородок | Центр города. Ул. Раздольная, Агеева, Лермонтова, Краснознаменная, Хенина, Ленина, Некрасова, Суханова, Чичерина, центр. Рынок., к.т. Россия, Плеханова, Пушкина, ПГСХА, "Москва", Розинская
81 | 30.08.15 | 16-00 | ---- | ТП-732 |  | 21-13 | Протекает ТП, перекрыло вставки | Анучинская, Благовещенская
82 | 2015-08-31 | 0-07 | ---- | ТП-434 |  |  | Затопление ТП-434 | Выгонная, Францева, Чечерина.
Сентябрь
1 | 01.09.15 | 09-45 | 7 | Н-Никольск | 01.09.15 | 21-55 | В сетях "Оборонэнерго" | Борисовская, Покровская
2 | 01.09.15 | 14-10 | 3 | Усс-2 | 01.09.15 | 16-10 | КВЛ-6 кВ РП-10-ТП-56 | 5-6 км
3 | 02.09.15 | 01-50 | 1,2,3,5,6,8,9,10,12,13,14 | Междуречье | 02.09.15 | 02-42 | В сетях "ДРСК" | Междуречье
4 | 2015-09-02 | 11-55 | 4 | Тимирязевка | 2015-09-02 | 21-30 | Вышел из строя КЛ-6кВ Головной участок от ТП-804 А-опора | Студ. Городок пос. Тимирязевский
5 |  |  | 3 | Студгородок | 2015-09-02 | 21-35 | Затопление | ТП-231 ул. Солдатская
6 | 04.09.15 | 17-45 | 5 | Н.Никольск | 04.09.15 | 18-05 | Неисправность РЗА | Допрополье
7 | 04.09.15 | 18-15 | 3 | Н.Никольск | 05.09.15 | 11-03 | Неисправность РЗА | Допрополье
8 | 10.09.15 | 11-06 | 6 | Молокозавод | 10.09.15 | 11-48 | Кран тепловых сетей задел ВЛ-6кВ ТП-98-33-26 | Советская-Некрасова, Уссурийская-Пушкина
9 | 10.09.15 | 12-05 | 5 | Молокозавод | 10.09.15 | 16-08 | Вышел из строя КЛ-6кВ ТП-126-ТП-94 №-2 | Советская-Некрасова, Куйбышева-Пролетарская
10 | 10.09.15 | 20-00 | 4 | МЖК | 10.09.15 | 21-00 | Вышел из строя головной КЛ | Комсомол.-Крестьянская, Краснознаменная-Калугина
11 | 10.09.15 | 21-15 | 1 | МЖК | 10.09.15 | 22-27 | Вышел из строя КЛ ТП-158-210 | Комсомол.-Октябрьская, Некрасова-Краснознаменная
12 | 14.09.15 | 10-50 | 4 | МЖК | 14.09.15 | 11-45 | Вышел из строя КЛ-6кВ ТП-87-ТП-262 | Комсомол.-Крестьянская, Краснознаменная-Калугина
13 | 15.09.15 | 15.25 | 5,6 | Уссурийск-1 | 15.09.15 | 15.29 | При переводе нагрузки | сах.посёлок
14 | 18.09.15 | 8-30 | 14 | Кожзавод | 18.09.15 | (10-50) 21-54 | Вышел из строя КЛ-6кВ №-2 ТП-360 А-опора №-1 ТП-363 (абоненский) | ул. Штабского
15 | 19.09.15 | 20.10 | 19 | МЖК | 19.09.15 | 20.57 | КЗ на КЛ-6кВ ТП-94 ТП-259 | Амурская, Комсомольская, Пролетарская, Крестьянская, Пушкина, Некрасова, Ленина, Краснознамённая.
16 | 20.09.15 | 6.10 | 16 | Гранит | 20.09.15 | 7.16 7.36 | КЗ на КЛ-6кВ ТП-261 РП-6 | Горького, Дзержинского, Ленинградская,Комсомольская, Пролетарская, Крестьянская, Пушкина, Плеханова
17 | 27.09.15 | 9-35 | 7 | Студ.городок | 27.09.15 | 10-12 | КЗ Ввод. Авт. 04кв.Т-2 ТП-257 | Центр
Октябрь
1 | 2015-10-01 | 20.40 | 9 | Студгородок | 2015-10-01 | 20.45 | Земля на ВЛ-6кВ ТП-12- ТП-133 | В/ч Лермонтова | Ремонт ВЛ-6 кВ
2 | 2015-10-02 | 15-45 | 5 | Междуречье | (2.10.15) | (16-40) | Вышел из строя головной КЛ-6кВ и КЛ-6кВ ТП-420-ТП-426 | Междуречье | Ремонт КЛ-6 кВ
3 | 2015-10-02 | 16-25 | 1 | Известковая | 2015-10-02 | 17-00 | От толчка КЗ по Ф-3 | Слободка, район "Восхода" | ------
4 | 2015-10-02 | 16-25 | 2 | Известковая | 2015-10-02 | 17-00 | От толчка КЗ по Ф-3 | Слободка, район "Восхода" | ------
5 | 2015-10-02 | 16-25 | 3 | Известковая | 2015-10-02 | 19-26 | Порван провод на ВЛ-6кВ Головного участка по Садовой 155. Производится реконструкция дороги. | Слободка, район "Восхода" | Ремонт ВЛ-6 кВ
6 | 9.10.15. | 13.25 | 1,2,4,10 | МЖК | 9.10.15. | 13.30 | Неисправность всетях МЖК | Центор города | ------
7 | 9.10.15 | 14.20 | 23 | Воздвиженка | 2015-10-09 | 18.15 | Неисправность всетях ДРСК | Струговский водозабор | ------
8 | 2015-10-10 | 9-53 | 24 | Кож.завод | 2015-10-10 | 11-03 | "Водоканал" порвал 2 кл-6кв ТП-793-ТП-794№1. ТП-79ТП-794 №2 | Слобода | Ремонт КЛ-6 кВ
9 | 11.10.15 | 13-15 | 1 | Известковая | 11.10.15 | 17-15 | Не установлено | Шахтерская, Тихого, Каховского, Попова | ------
10 | 11.10.15 | 15-30 | 1, 2, 3, 4, 5 | Студгородок | 11.10.15 | 16-05 | Ф-6 "Студгородок" | "7 Ветров" | ------
11 | 11.10.15 | 15-30 | 6 | Студгородок | 11.10.15 | 18-35 | "Водоканал" порвал КЛ-6 кВ ТП-122-ТП-155 | "7 Ветров" | Ремонт КЛ-6 кВ
12 | 2015-10-15 | 11-55 | 1 | Б-Полигон | 2015-10-15 | 12-10 | В сетях "ДРСК" | Очистные сооружения | ------
13 | 2015-10-15 | 12-13 | 1 | Б-Полигон | 2015-10-15 | 12-17 | В сетях "ДРСК" | Очистные сооружения | ------
14 | 2015-10-15 | 12-40 | 1 | Б-Полигон | 2015-10-15 | 13-10 | В сетях "ДРСК" | Очистные сооружения | ------
15 | 2015-10-15 | 14-45 | 10 | Молокозавод | (15.10.15) | (15-25) | На А опоре №-1 вышла из строя КЛ заделка | 2я Поликлиника, Горького 98-100 | Ремонт КЛ-6 кВ
16 | 2015-10-16 | 9-00 | 17 | Гранит | 2015-10-16 | 10-12 | В РП-3 отгорела шина на ВН ввода ТП-273 | Ивасика | Ремонт РП
17 | 2015-10-16 | 22-20 | 14 | Междуречье | (16.10.15) | (22-41) | Порвали головной КЛ | Междуречье, Вейса | Ремонт КЛ-6 кВ
18 | 2015-10-19 | 16-30 | 12 | ЛРЗ | 2015-10-19 | 17-45 | Не установлена | Слобода | ------
19 | 2015-10-20 | 19-40 | Все | Гранит | 2015-10-20 | 21-30 | В сетях "ДРСК" | Горького-Ленинградская; Агеева-Комарова. Карбышева, Ивасика. | ------
20 | 2015-10-20 | 19-40 | 7,8,9,10 | Завод | 2015-10-20 | 20-06 | В сетях "ДРСК" | Некрасова-Горького; Агеева-Плеханова. Афанасьева, Ватутина. | ------
21 | 2015-10-24 | 15-00 | 15 | Промышленная | 2015-10-24 | 16-30 | Механизаторов 9 на ВЛ-10кВ упала ветка | Целинная - Механизаторов | Ремонт ВЛ-10 кВ
22 | 2015-10-24 | 16-54 | 1 | Уссурийск-2 | 2015-10-24 | (18-02) 20-09 | Отгорел провод на головном участке ВЛ-6кВ | 5-6 км | Ремонт ВЛ-6 кВ
23 | 2015-10-24 | 20-50 | 3 | РП-10 Уссур-2 | 2015-10-24 | 21-05 (21-25) | Нет фазы на КВЛ РП-10 до отпайки на ТП183 | 5-6 км | Ремонт КЛ-6 кВ
24 | 2015-10-28 | 11-54 | 9 | Уссурийск-2 | 2015-10-28 | (13-35) 18-18 | Порвали КЛ-6кВ ТП-160-ТП-187; На А опоре №-1 отгорел шлейф | Район 5 км. | Ремонт КЛ-6 кВ, ВЛ-6 кВ
Ноябрь
1 | 2015-11-06 | 11.45 | 9 | Студгородок | 6.11.15 | 12.30 | МУП "БОСС" порвали КЛ6-кВ ТП-144 ТП-155 | Семь ветров | Ремонт КЛ-6 кВ
2 | 2015-11-06 | 15.25. | 4 | УМЗ | 6.11.15 | 16.25. 17.35 | В ТП-73 ВН-16 ввод ТП-39 | Кирова, Теремецкого | Ремонт ТП
3 | 2015-11-10 | 14-35 | 4 | Уссур-2 | 2015-11-10 | 14-41 | не установлена | Общественная-Попова-Саперная | ------
4 | 14.11.15 | 13-40 | 10 | МЖК | 14.11.15 | 14-37 | При включении в ТП-86 ввод ТП266 отключился фидер. | Плеханова, Пушкина, Крестьянская, Комсомольская, Ленина, Некрасова. | Ремонт КЛ-6 кВ
5 | 16.11.15 | 19-35 | 7 | Мелькомбинат | 16.11.15 17.11.15 | 20-51 (4-10) | Вышел из строя КЛ-6кВ ТП-150-Аопора №-1 в сторону ТП-69 | МРО | Ремонт КЛ-6 кВ
6 | 17.11.15 | 16-11 | 1 | Уссурийск-1 | 17.11.15 | 16-47 (18-05) | Порвали КЛ-6кВ ТП-376-ТП-310 | сах.посёлок | Ремонт КЛ-6 кВ
7 | 17.11.15 | 17-35 | 5 | Уссурийск-1 | 17.11.15 | 17-46 | При переводе нагрузки | сах.посёлок | ------
8 | 19.11.15 | 10-00 | 2 | Гранит | 19.11.15 | 10-34 | не установлена | Горькова.Ленинградслая. | ------
9 | 19.11.15 | 10-30 | 6 | Гранит | 19.11.15 | 11-17 | не установлена | Ленинградская. | ------
10 | 19.11.15 | 10-39 | 10 | Гранит | 19.11.15 | 11-47 | КЛ-6 кв Тп-239-Тп-209 | Октябрьская.Крестьянская. | Ремонт КЛ-6 кВ
11 | 22.11.15 | 3-30 | 6 | Уссурийск-1 | 22.11.15 | 5-25 | Вышел из строя головной КЛ-6кВ и КЛ-6кВ ТП-316- ТП323 | Сах. Поселок | Ремонт КЛ-6 кВ
12 | 25.11.15 | 2-46 | 7. 9. 11. 8. | СТУД.городок | 25.11.15 | 4-02 | Кл 6 кв Ф-9 пс Студ.городок-РП-4 | Розинская.Краснознамённая.Суханова.Раздольная.Калинина.Некрасова.Ленина. | Ремонт КЛ-6 кВ
Декабрь
1 | 30.11.15 | 10.30 | 0 | ЛРЗ | 30.11.15 | 11.30 | Не установлена, | Урицкого, Боневура | ----------
2 | 1.12.15. | 6.33 | 10 | МЖК | 1.12.15 | 8.16 | КЗ на КЛ-6кВ ТП-94 РП-1 | Некрасова, Ленина, Пушкина | Ремонт КЛ-6 кВ
3 | 4.12.15 | 3-10 | 2 | Мелькомбинат | (4.12.15) | (3-45) | Не установлена, на п/ст Мелькомбинат завис МВ | Госпиталь, ул. Ивасикпа | ----------
4 | 06.12.15 | 18-40 | 4 | УМЗ | 06.12.15 | 20-10 | ТП -55 Т-1 Перекрыло ПК-6кв | Декабристов,Муравева,Пологая. | Ремонт ТП
5 | 08.12.15 | 01-15 | 4 | УМЗ | 08.12.15 | 02-42 | К.З ТП-28 РУ-04кв | Декабристов,Муравева,Пологая. | Ремонт ТП
6 | 08.12.15 | 11-55 | 1 | Б.Полигон | 08.12.15 | 13-00 | Не установлена | Очистные сооружения | ----------
7 | 12.12.15 | 10.36 | 1 | Барановский Полегон | 12.12.15. | 11.05 | Неустановлена | Очисные горада | ----------
8 | 24.12.15 | 20.40 | 8 | Междуречье | 24.12.15. | 22.18 | КЗ на головном КЛ | Кушнера, Францева, Выгонная, Чечерина. | Ремонт КЛ-6 кВ
9 | 26.12.15 | 11-10 | 12 | "ЛРЗ" | 26.12.15 | 13.45 | 1) В ТП-700 перекрыло 3 ПК-6 кВ, выгорела губка крепления ПК, повредился опорный изолятор, оплавился кабельный наконечник фазы "С" в РУ- 6 кВ в ячейке ввод Т-1 2) Отгорел шлейф на ВЛ-6 кВ ТП-700-ТП-717 | Воровского, Слободская, Гончарука, Пинегина | Ремонт ТП
10 | 30.12 | 16-25 | 15 | Гранит | 30.12 | 17-22 | Порвали КЛ-6 кВ РП-5- ТП-4 ("Оборонэнерго") | Ленинградская, в/части | ----------
11 | 31.12 | 08-20 | 10 | МЖК | 31.12 | 08-58 | Однофазное замыкаание на "землю" КЛ- 6 кВ ТП-94-А-опора в сторону ТП-62 (КЛ № 2) | "Ледовая арена", Ленина, Пролетарская, Пушкина, Плеханова | Ремонт КЛ-6 кВ
2016
Январь 2016
1 | 10.01.16 | 11-20 | 2 | Гранит | 10.01.16 | 11-35 | не установлена | Ленинградская .Уссурийская.Фрунзе | ----------
2 | 19.01.16 | 15-05 | 2 | Известковая | 19.01.16 | 16-35 | не установлена | Слобода.Восход | ----------
3 | 19.01.16 | 15-00 | 1 | У-1 | 19.01.16 | 17-21 | КЗ КВЛ ТП-344-ТП-303 | Влад.шоссе.Угловая.Крылова | Ремонт КЛ-6 кВ
4 | 26.01.16 | 14-45 | 5 | Тимирязевка | 26.01.16 | 16-08 | Не установлена | К-45 | ----------
5 | 30.01.16 | 18-10 | 10 | Н.-Никольск | 30.01.16 | 19-00 | Не установлена | 6 км | ----------
Февраль 2016
6 | 10.02.16 | 14-15 | 17 | Гранит | 10.02.16 | 15-25 | КВЛ-6 кВ РП-3-ТП-273 | Добровольского, Пархоменко | Ремонт КЛ-6 кВ
7 | 14.02.16 | 3-25 | 4 | УМЗ | 14.02.16 | 4-40 (5-45) | Вышел из строя кл-6кВ ТП-65-ТП-204 | Ул. Кирова, Некрасова, Декабристов, Муравьева. | Ремонт КЛ-6 кВ
8 | 25.02.16 | 13-46 | 5 | Новоникольск | 25.02.16 | 17-15 (18-03) | Отключено ТП-613 | Новоникольское шоссе, КНС-3А | ----------
9 | 27.02.16 | 11-25 | 23 | Воздвиженка | 27.02.16 | 11-34 |  | Струговский водозабор | ----------
Март 2016
1 | 8.03.16 | 12-45 | 7 | УМЗ | 8.03.16 | 14-56 | В ТП-152 Ввод ТР-1 0,4кВ выгорел старый П.У., отгорела шина 0,4кВ, перекрыло секционный РВ-0,4кВ, вышел изстроя КЛ-6 кВ ТП-152-ТП-162 | Район "Китайского рынка", ул. Некрасова, Космодемьянской. | Ремонт ТП
2 | 9.03.16 | 13.23 | 3 | УМЗ | 9.03.16 | 16.50 | Обрыв на головном участке ВЛ-6кВ | Тургенева. Комсомольская. Дёмина. Первомайская | Ремонт ВЛ-6 кВ
3 | 10.03.16. | 1.45 | 3 | Гранит | 10.03.16. | 4.48 | КЗ на КЛ-6кВ ТП-110 Тп-234 КЗ на КЛ-6кВ ТП-11 РП-6 | Ленинградская. Крестьянская. Пушкина | Ремонт КЛ-6 кВ
4 | 12.03.16 | 5-15 | 10 | Воздвиженка | 12.03.16 | 5-20 | не установлена | г.Воздвиженка | -----------
5 | 18.03.16 | 8-55 | 16 | Гранит | 18.03.16 | 10-53 | Повреждение КЛ-6кв ТП-261- ТП-269 | Пролетарская-Горького | Ремонт КЛ-6 кВ
6 | 23.03.16 | 8-50 | 9 | Завод | 23.03.16 | 9-22 | при отключении ВН-Тр-1 в ТП 44 потянул дугу | Советская.Суханова.Фрунзе.
7 | 24.03.16 | 5-10 | 20 | Промышленная |  |  | Вышел из строя головной КЛ | 5 котельная
8 | 24.03.16 | 15-00 | 5 | Междуречье | 24.03.16 | 15-43 (16-03) | Поврежден КЛ-6кВ ТП-421-ТП-434 | Междуречье
9 | 28.03.16 | 17-00 | 6 | Новоникольск | 28.03.16 | 18-50 | Неисправнось в сетях ДРСК | Ул. Геофизиков, 40 лет Победы
10 | 30.03.16 | 16-49 | 12 | ЛРЗ | 30.03.16 | 17-56 | Наброс на ВЛ-6кв | Слобода
11 | 31.03.16 | 01-20 | 17 | Гранит | 31.03.16 | 03-40 | Вышел из строя КЛ-6кв ТП-273 -ТП-119, КВЛ -6кв РП-3 -ТП -273 | Карбышева,Пархоменко
Апрель 2016
1 | 4.04.16 | 11-45 | по 110кВ | Гранит, Студгородок, Уссурийск-1, ЛРЗ, УМЗ, Молокозавод, Н-Никольск, МЖК | 4.04.16 | С 11-54 до 12-10 | САОН | Город и районы
2 | 5.04.16 | 7-28 | 4 | Тимирязевка | 5.04.16 | 10-55 | не установлена | Студ. Городок "Воздвиженский"
3 | 6.04.16 | 2-07 | 10 | Новоникольск | 6.04.16 | 12.20 | Земля на фидере | ул. 8 - Марта ТП-608, 195, 226, 89.
4 | 6.04.16 | 7.15 | 7 | Мелькомбинат | 6.04.16 | 9.25 | Неустановлена | Сельскохозяйственная
5 | 8.04.16 | 10-35 | 1 | Барановский полигон | 8.04.16 | 17-40 | не установлена | Стоял под напряжением
6 | 8.04.16 | 11-00 | 1, 4, 9 | Барановский полигон | 8.04.16 | 17-40 | Работало ДРСК | пос. Барановский
7 | 9.04.16 | 13-08 | 3 | Междуречье | 9.04.16 | 14-52 (15-24) | В ТП-471 в яч ввод ТП-414 залез кот | Междуречье
8 | 13.04.16 | 4-00 | 3 | Тимирязевка | 13.04.16 | 17-23 | пс Тимирязевка яч-ка ввод ф-3 заливает водой | Тимирязевка (кот № 44) ТП-808, 806 ТР-1
9 | 13.04.16 | 4-25 | 9 | Барановский полигон | 13.04.16 | 5-23 | не установлена | Белинского очистные
10 | 13.04.16 | 6-00 | 6 | Тимирязевка | 13.04.16 | 6-03 | переключения ДРСК | Тимирязевка кот № 44
11 | 13.04.16 | 6-37 | 9 | У-2 | 13.04.16 | 7-56(7-45) | течёт крыша ТП-187 РУ6кВ | Беляева, Фадеева
12 | 16.04.16 | 15-10 | 6 | Тимирязевка | 17.04.16 | 19-20 | не установлена | Тимирязевка.кот.№ 44
13 | 17.04.16 | 14-10 | 9 | Б-Полигон | 17.04.16 | 14-50 | В ТП-378 течет вода на ввод ТП-376 | Очестные сооружения на Белинского
14 | 17.04.16 | 19-25 | 4 | Молокозавод | 17.04.16 | (20-40) 21-32 | В ТП-214 течет вода на сборные шины, Отключено ТП-214 Включили в 23-35 | Комсамольская-Куйбышева, Горького-Советская
15 | 17.04.16 | 21-20 | 7 | УМЗ | 17.04.16 | 21-20 (22-50) | Отгорел шлейф на А-опоре ВЛ-6кВ ТП-120-162-219 | Китайский рынок, Муравьева, Бестужева, Овощной рынок, АБЗ
16 | 17.04.16 | 22-55 | 4 | Молокозавод | 18.04.16 | 1-55 | Не установлена | Без нагрузки
17 | 17.04.16 | 23-42 | 7 | УМЗ | 18.04.16 | 0-59 | Включение ТП-220,219,201 | Овощной рынок. Без напряжения остались ТП-220,219,201
18 | 18.04.16 | 0-25 | 15 | Промышленная | 18.04.16 | (1-25) 1-40 | Земля на ВЛ-10кВ ТП-516-521-522-505 | МРО Без напряжения остались ТП-518,519,521,522,523,505,901
19 | 18.04.16 | 2-40 | 7 | ЛРЗ | 18.04.16 | 3-08 (3-36) | Земля на ВЛ-6кВ ТП-61-63-102 Нет возможности проверить ЛЭП, нет доступа к ТП-166,202,224 | Краснознаменная Калугина БЕЗ напряжения остались ТП-81,109,103,114,224,202,166
20 | 20.04.16 | 12-20 | 14 | Кож.завод | 20.04.16 | 13-32 | КВЛ-6кв ТП-355 -ТП-334 | Мясокомбинат
21 | 20.04.16 | 12-20 | 5 | РП - Н-Ферма | 20.04.16 | 15-40 | ВЛ-6кв разрушены изоляторы на опоре | Норки
22 | 20.04.16 | 20-40 | 5 | Молокозавод | 20.04.16 | 22-15 | ТП-83 яч-ка Т-2 разрушен опорный изолятор | Советская.Комсомольская,Горко-го
23 | 22.04.16 | 13-45 | 15 | Гранит | 20.04.16 | 13-52 | В сетях Оборонэнерго | В.Ч. Бывшая УВВАК | Передал в оборонэнерго
24 | 22.04.16. | 13.45 | 15 | Гранит | 22.04.16 | 19.30 (13.50) | Повреждение в сетях оборонэнерго | Ленинградская
25 | 22.04.16 | 17.25 | 4 | Молокозавод | 22.04.16 | 19.14 (18.30) | Течёт крыша ТП-214 | Советская, Горького, Комсомольская, Куйбышева
26 | 24.04.16 | 17-10 | 4 | У-1 | 24.04.16 | 17-45 | Кл 6 кв мачтовая заделка Тп-22 опора№1 | Ленина.Сибирцева.Краснознамённая
27 | 26.04.16 | 21-43 | 10 | Завод | 24.04.16 | 23-40 | КЗ КЛ-6кв ТП-282 - ТП-16 | Пархоменко
28 | 27.04.16 | 15-05 | 3 | Междуречье | 27.04.16 | 16-13 | Не обнаружена | Междуречье
29 | 29.04.16 | 20-15 | 23 | Воздвиженка | 29.04.16 | 23-40 | земля на фидере ДРСК | НС ТП-831
май 2016
1 | 01.05.16 | 13-20 | 1,2,3 | Известковая | 01.05.16 | 15-05 | Повреждена мачт.заделка ТП-770- Аоп.№ -1 | Слобода
2 | 01.05.16 | 13-45 | 3 | Гранит | 01.05.16 | 16-50 | Поврежден КЛ-6кв№ 1 ТП-265- Аоп №-1 | Горького,Комсомольского
3 | 01.05.16 | 18-10 | 2,3 | Известковая | 01.05.16 | 19-02 | Откл. Ввода 6кв на П.СТ Из-вая | Слобода
4 | 01.05.16 | 18-10 | 1 | Известковая | 01.05.16 | 22-00 | ТП-747 КЗ сборных шин и Тр-ра | Слобода
5 | 03.05.16 | 19-15 | 1 | Известковая | 03.05.16 | 20-30 | Поврежден КЛ-6кв№ 1 ТП-762 - Аоп №-1 | Слобода
6 | 04.05.16 | 00-10 | 2 | ЛРЗ | 04.05.16 | 02-17 | Поврежден КЛ-6кв №-1 РП-9 -ТП-715 | Слобода
7 | 04.05.16 | 00-30 | 0 | ЛРЗ | 04.05.16 | 00-45 | Поврежден ОПН ТП-768 | Слобода
8 | 04.05.16 | 6-40 | 5 | Междуречье | 04.05.16 | 07-30 | Поврежден КЛ-6кв Ф-5 п.ст. Междуречье ТП-427 | Междуречье
9 | 6.05.16 | 18-30 | 4 | Молокозавод | 6.05.16 | 19-12 | не установлена | Дзержинского.Комсомольская.
10 | 6.05.16 | 23-20 | 4 | Молокозавод | 7.0.16 | 0-13 | не установлена | Дзержинского.Комсомольская.
11 | 6.05.16 | 19-45 |  | ТП-261 | 7.05.16 | 0-54 | течёт крыша. | Дзержинского.Пролетарская.
12 | 08.05.16 | 11-50 | 7 | Студгородок | 08.05.16 | 12-20 | Повреждена мачт.заделка КВЛ -6кв ТП -257 -ТП-24 | Центр
13 | 09.05.16 | 12-51 | 1 | Б-полигон | 09.05.16 | 12-56 | КЗ КЛ головного участка | Очистные канализации
14 | 09.05.16 | 17-34 | 9 | Б-полигон | 10.05.16 | 07-10 | "Земля" КЛ ТП-373-ТП-377 | Очистные канализации
15 | 10.05.16 | 15-30 | 8 | Междуречье | 10.05.16 | 16-40 | КЗ КЛ ТП-419-А-опора в сторону ТП-321 (КЛ № 2) | Ушакова, Кушнира, Францева
16 | 12.05.13 | 12-45 | 2 | Гранит | 12.05.13 | 14-41 | КЗ КЛ ТП-138-ТП-298 ("Оборонэнерго") | Горького, Пушкина, Амурская, Ленинградская
17 | 12.05.13 | 12-45 | 18 | Гранит | 12.05.13 | 14-45 | КЗ КЛ ТП-10-ТП-129 | Чичерина, МУП "УЭС" (1/2), Володарского, Тимирязева
18 | 13.05.16 | 12-57 | 0 | ЛРЗ | 13.05.16 | 14-15 | Схлест проводов ВЛ-6кв | Урицкого
19 | 13.05.16 | 18-00 |  | ТП-628, 629,619 | 14.05.16 | 00-45 | Авария в сетях оборонэнерго | Кирзавод
20 | 14.05.16 | 13-30 | 7 | ЛРЗ | 14.05.16 | 14-38 | Подпиленное дерево упало на ВЛ РП-12 - ТП-87 | Волачаевская.Пушкина.
21 | 15.05.16 | 16-40 | 10 | Воздвиженка | 15.05.16 | 19-30 | Фидер Оборон энерго | ТП-807 п. Воздвиженка
22 | 15.05.16 | 18-35 | 4 | Молокозавод | 15.05.16 | 19-19 | ТП-214 упал на СБШ подвесной потолок | Дзержинского.Комсомольская.
23 | 15.05.16 | 19-25 | 4 | Молокозавод | 15.05.16 | (20-19) 21-00 | не установлена. без ТП-214 | Дзержинского.Комсомольская.
24 | 15.05.16 | 21-42 | 4 | Молокозавод |  |  | Стоял пол напряжением, без нагрузки. | нет
25 | 16.05.16 | 07-50 | 8 | Завод | 16.05.16 | 09-03 | КЛ-перемычка 6 кВ на Т-2в ТП-163 | Нечаева, Лермонтова
26 | 16.05.16 | 17-50 | 4 | Тимирязевка | 16.05.16 | 18-20 | В сетях "ДРСК" | Студгородок с. Воздвиженка
| 16.05.16 | 21-20 |  | ТП-163, ТП-68 | 17.05.16 | 0-03 | Отгорел шлейф на КВЛ-6 кВ ТП-134-68-163 | Нечаева, Лермонтова
27 | 18.05.16 | 18-25 | 4 | У-2 | 18.05.16 | 20-08 | Тп-713 ввод тр№1 Внр выгорел опорный изолятор | Попова.Общественная.Сапёрная.
28 | 19.05.16 | 5-35 | 16, 22, 23, 24, 25, 26 | Кожзавод Т-1 | 19.05.16 | 6-15 | Упал провод ВЛ-110 кВ на линию 6 кВ отп. Сады | Сады, Слободская, Красина, Устименко, Ломоносова, Суворова
29 | 19.05.16 | 5-35 (6-05) | 3 | Известковая | 19.05.16 | 17-43 | Упал провод ВЛ-110 кВ на линию 6 кВ отп. Сады | Без напряжения остались Сады
30 | 21.05.16 | 05-30 | 30 | Промышленная | 21.05.16 | 07-05 | Кл 6 кв Тп 509-Тп 510 | МРО
31 | 21.05.16 | 13-22 | 3 | Междуречье | 21.05.16 | 14-06 | КЛ 6 кв Тп 400-Тп 410 | Междуречье
32 | 23.05.16 | 22-50 | 4 | Уссурийск-1 | 24.05.16 | 2-08 | На опоре №-1 отгорел шлейф | Краснознаменная, Ленина, сах Поселок
33 | 24.05.16 | 22-15 | 2,4,5 | Тимирязевка | 25.05.16 | 04-15 | Авария в сетях ДРСК | Воздвиженка
34 | 25.05.16 | 03-45 | 2 с.ш. | ЛРЗ | 25.05.16 | 04-20 | Пропуск защит | Слобода
35 | 25.05.16 | 04-20 | 11 | ЛРЗ | 25.05.16 | 05-45 | КЛ-6кв ТП-762 - ТП-7001 | Слобода
36 | 25.05.16 | 04-20 | 6 | ЛРЗ | 25.06.16 | 06-50(ТП-743,745,742,7430) 15-32 | ТП-745 К.З. проходных изоляторов | Слобода
37 | 29.05.16 | 22-05 | 23 | Воздвиженка ТП-831 Стр.Водозаб. | 29.05.16 | 22-10 (23-35 Соглас.Тр-р) | Гроза | Струговский водозабор
38 | 30.05.16 | 06-55 | 9 | Н. Никольск |  |  | Вышел из строя головной КЛ ТП-600 - А опора | Доброполье
39 | 30.05.16 | 07-15 | 11 | Н. Никольск | 30.05.16 | 16-58 | В ТП -616 залило проходные изоляторы | Доброполье
40 | 31.05.16 | 10-20 | 4 | Завод | 31.05.16 | 11-41 | Дорожники повредили КЛ-6кв ТП-60-ТП-267 и вышел из строя КЛ-6кв ТП-60-ТП-71 | Советская-Некрасова
июнь 2016
1 | 02.06.16 | 06-46 | 5 | Молокозавод | 02.06.16 | 08-07 | Вышел из строя КЛ -6кв ТП - 214 ТП-222 | Советская- Комсомольская
2 | 02.06.16 | 07-05 | 4 | Молокозавод | 02.06.16 | 08-38 | Вышел из строя КЛ -6кв № 2 ТП - 126 - ТП-94 | Некрасова Комсомольская
3 | 3.06.16 | 9-25 | 2 | Н-Никольск | 3.06.16 | 10-45 | Кл 6 кв Тп 605 Тп 606 | Н-Никольское шоссе
4 | 3.06.16 | 14-40 | 3 | Гранит | 3.06.16 | 15-00 | Кл 6 кв Тп 271-Тп 234 | Лениградская.Дзержинского.
5 | 10.06.16 | 18-45 | 1 | МЖК | 10.06.16 | 20-20 (22-35) | ТП-62 следы перекрытия опорного изолятора | Ленина-Комсомольская
|  |  | 2 | МЖК | 10.06.16 | 19-00 | Отк. Ввод Т- 3
|  |  | 4 | МЖК | 10.06.16 | 19-00 | Отк. Ввод Т- 3
6 | 10.06.16 | 19-15 | 2 | МЖК | 10.06.16 | 20-20 | Отк. Ввод Т- 3
|  |  | 4 | МЖК | 10.06.16 | 20-20 Гол.КЛ | Отк. Ввод Т- 3
7 | 10.06.16 | 20-50 | 1 | МЖК | 10.06.16 | 20-55 | Отк. Ввод Т- 3
|  |  | 2 | МЖК | 10.06.16 | 20-55 | Отк. Ввод Т- 3
|  |  | 4 | МЖК | 10.06.16 | 20-55 | Вышел из строя КЛ-6кв ТП -87- ТП -262
8 | 16.06.16 | 14-49 | 1 | Новоникольск | 16.06.16 | 21-20 | КЛ ТП-138-ТП-67("Оборонэнерго"), неисправность защит в "ДРСК" | Кирзавод, Н-Никольское шоссе
9 | 16.06.16 | 16-55 | 2 | Гранит | 16.06.16 | 20-07 | КЛ ТП-138-ТП-67("Оборонэнерго") | Горького, Плеханова, Пушкина, Амурская, Куйбышева, Ленинградская
10 | 17.06.16 | 01-55 | 1 | Завод | 17.06.16 | 03-05 | КВЛ ТП-70-ТП-135 | Карбышева, Ватутина, Афанасьева
11 | 17.06.16 | 01-55 | 8 | Завод | 17.06.16 | 04-10 | Течет крыша ТП-52 | Афанасьева, Лермонтова, Нечаева, Агеева
12 | 17.06.16 | 22.00 | 6 | ЛРЗ | 18.06.16 | 23.04(4.35) | КЗ на ВЛ-6кВ ТП-715 ТП-742 отпайка на ТП-734 | Хабаровская, Казачья
13 | 18.06.16 | 2.25 | 5,6,7 | ЛРЗ | 18.06.16 | 4.45 | В ТП-749 при включении ввод ТП-715 перекрыло ВНА | Слобода, Краснознамённая, Волочаевская
14 | 24.06.16 | 11-36 | 3 | Известковая | 24.06.16 | 16-23 | Сбили опору ВЛ-6кВ головного участка по ул. 2-я Шахтерская 53 | Ж.Д. Слобока, сад пивзавода | Устранено
15 | 24.06.16 |  | 7 | ЛРЗ |  |  | Земля на п/ст ЛРЗ.Ударили опору ВЛ-6кВ ТП-61 - ТП-63 слетел изолятор. Работал МУП "Водоканал" | Без напряжения были с 17-10 до 17-52 ТП-24,61,81,109,166, 202,224 ул. Волочаевская, Пушкина, Розинская | Устранено
16 | 24.06.16 | 21-25 | 6 | Боневур | 24.06.16 | 23-54 | Неисправность в сетях ДРСК | Каймановка
17 | 25.06.16 | 12.25 | 2 | Молокозавод | 25.06.16 | 12.30-17.44 | КЗ на головном КЛ-6кВ | Молокозавод, Ермакова 55
18 | 26.06.16 | 9-55 | 10 | Молокозавод | 26.06.16 | 10-49 | концевая заделка на опоре №1 от пс Молокозавод | Комарова.Горького.Советская.
19 | 26.06.16 | 16-20 | 12 | ЛРЗ | 26.06.16 | 18-04 | Кл 6 кв№2 ф-12 Тп-752 | Воровского.Слободская.Коршунова.
20 | 29.06.16 | 0-00 | 10 | Гранит | 29.06.16 | 0-20 (0-30) | Вышел из строя Кл ТП-90 - ТП-294 | Горького-Дзержинского, Пушкина
21 | 29.06.16 | 11.21 | 1 | Студгородок | 29.06.16 | 12.29 | КЗ на КЛ-6кВ РП-4 ТП-274 | КНС на Раздольной
22 | 29.06.16 | 11.25 | 9 | Студгородок | 29.06.16 | 12.04 | КЗ на КЛ-6кВ ТП-25 ТП-267 | 7 ветров, Краснознамённая,Ленина
июль 2016
1 | 1.07.16 | 16-35 | 4 | Уссур-1 | 1.07.16 | 19-10 | Головной кл 6 кв №-2 п.с У-1 опора№1 | Краснознамённая.Ленина. Тимирязева.Столетова.
2 | 1.07.16 | 16-35 | 5 | Уссур-1 | 1.07.16 | 17-44 | кл 6 кв Тп 318-Тп 323 | Промышленная.Арсеньева
3 | 1.07.16 | 23-45 | 4 | Молокозавод | 2.07.16 | 0-25 | Головной кл 6 кв Ф-4 пс Молокозавод-Тп 215 | Советская.Горького.
4 | 3.07.16 | 1-30 | 4 | Тимирязевка |  |  | Течет крыша ТП-804, 805 | Стадгородок Тимирязевский
5 | 3.07.16 | 11.35 | 2 | Новоникольск | 3.07.16 | 12.21 | Повреждение в сетях ДРСК | Новоникольское шосе
6 | 3.07.16 | 17.30 | 4 | Новоникольск | 3.07.16 | 17.50 | Неустановлена | Мостостроительная
7 | 3.07.16 | 17.59 | 15 | Промышленная | 3.07.16 | 18.34 | Ветка на проводах | Целинная, Механизаторов
8 | 04.07.16 | 13-08 | Все | Усс-1, Молокозавод, УМЗ, МЖК, Тимирязевка,Н-Никольск, Кожзавод, Известковая, Баневур, ЛРЗ, Междуречье, Мелькомбинат, Барановский полигон, Гранит | 04.07.16 | 15-00 | Срабатывание системных защит в "ДРСК" | Центр, Междуречье, Ж/Д слобода, Сах. поселок
9 | 04.07.16 | 15-30 | 14 | Междуречье | 04.07.16 | 04.07.16 | КЗ КЛ головного участка Ф-14, КВЛ ТП-473-ТП-430 | Междуречье
10 | 04.07.16 | 15-36 | Все | Усс-1, Молокозавод, УМЗ, МЖК, Тимирязевка,Н-Никольск, Кожзавод, Известковая, Баневур, ЛРЗ, Междуречье, Мелькомбинат, Барановский полигон, Гранит | 04.07.16 | 15-58 | Срабатывание системных защит в "ДРСК" | Центр, Междуречье, Ж/Д слобода, Сах. поселок
11 | 04.07.16 | 17-00 | Все | Усс-1, Молокозавод, УМЗ, МЖК, Тимирязевка,Н-Никольск, Кожзавод, Известковая, Баневур, ЛРЗ, Междуречье, Мелькомбинат, Барановский полигон, Гранит | 04.07.16 | 18-47 | Срабатывание системных защит в "ДРСК" | Центр, Междуречье, Ж/Д слобода, Сах. поселок
12 | 04.07.16 | 18-20 | 5 | Междуречье | 04.07.16 | 18-40 | КЗ КЛ ТП-255-ТП-40 | Междуречье
13 | 04.07.16 | 18-47 | 0 | ЛРЗ | 04.07.16 | 21-19 | Не установлена | Ж/Д слобода
14 | 08.07.16 | 21-03 | 2 | Новоникольск | 08.07.16 | 22-33 | В сетях "ДРСК" | Н-Никольское шоссе
15 | 9.07.16 | 23-00 | 1 | Раковка | 9.07.16 | 11-11 | Упало дерево на ВЛ-6кВ | насосная Раковка
16 | 13.07.16 | 11-45 | 1,2,3,4,5,6 | Студ.городок | 13.07.16 | 12-05 | МВ 35 кв на пс Студ.городок | Раздольная.Некрасова.Краснознамённая.ФрунзеСуханова.
17 | 13.07.16 | 14-32 | 9 | Барановский полигон | 13.07.16 | 16-10 | Тп 374 неисправность на тр№1работал Водоканал | очистные по Белинского
18 | 13.07.16 | 16-40 | 10 | Междуречье | 13.07.16 | 17-46 | Водоканал порвал 2 кл 6 квТп 432-Тп 423 | Междуречье
19 | 18.07.16 | 17-15 | 1;2 | Водовод |  |  | В сетях ДРСК | Скважины на с. Заречное
|  |  | 1 | Водовод |  |  | В 20-45 в работе не удержался. Схлест проводов в первом пролете | резерв
|  |  | 2 | Водовод | 18.07.16 | 21-18 | В сетях ДРСК | Скважины на с. Заречное
20 | 23.07.16 | 21.37 | 6 | Гранит | 23.07.16 | 23.53 | Не установлена | Ленинградская
21 | 23.07.16 | 21.37 | 7 | Гранит | 24.07.16 | 0.03 | КЗ на КЛ6-кВ ТП-205 ТП-37 | Ленинградская, Дзержинского, Агеева, Фрунзе,
22 | 23.07.16 | 21.37 | 16 | Гранит | 24.07.16 | 1.10 | КЗ на КЛ6-кВ РП-6 ТП-251 | Дзержинского, Горького, Ленинградская, Комсомольская, Крестьянская.
23 | 24.07.16 | 0.13 | 18 | Гранит | 24.07.16 | 0.41-4.10 | КЗ на КЛ6-кВ ТП-104 ТП-80 | Агеева, Фрунзе, Советская, Некрасова, Ленина.
24 | 2016-07-24 | 0.26 | 17 | Гранит | 24.07.16 | 1.14-2.20 | КЗ на КЛ6-кВ ТП-13 ТР-Р№1. Неравномерная изоляция на КЛ-6кВ ТП-119-ТП-273 и ТП-119-ТП-13 | Афанасьева, Карбышева, Пархоменко, Достоевского.
25 | 2016-07-26 | 1945-10-01 | 6 | Гранит | 2016-07-26 | 2016-07-11 | В ячейке Ф-7 работало ДРСК | Ул Ленинградская
26 | 2016-07-26 | 14-49 | 6 | Гранит | 2016-07-26 | (15-10) 15-30 | тоже, нагрузку перевел на Ф-11 | Ул Ленинградская
27 | 2016-07-27 | 16-20 | 12 | ЛРЗ | 2016-08-27 | 18-25 (17-17 ) | Порвали КЛ 6кв № 2 Ф-12 п.ст. ЛРЗ - ТП -752 | Слободская .Воровского
| 29.07.16 | 00-03 | 1 | Н.Ник-ск | 29.07.16 | 03-00 | ТП-696 2сш изоляция ноль,течет крыша, отключена ТП-617 | Кирзавод
| 29.07.16 | 00-13 | 10 | Завод | 29.07.16 | 00-15 | ТП -119 Проекает,КВЛ-6кв ТП-16-ТП-13 -ТП-285 изоляцыя Ноль Видели вспышку на ВЛ | Карбышева
| 29.07.16 | 01-00 | 9 | Н.Ник-ск | 29.07.16 | 03-45 | КЗ на КВЛ-6кв ТП-602 -ТП-604 | Доброполье
| 29.07.16 | 01-15 | 3 | Уссур.- 2 | 29.07.16 | 05-35 | Не установлена | 6 км
28 | 2016-07-30 | 1932-11-01 | 9 | Завод | 2016-07-30 | 1955-12-01 | Вышлаиз строя КЛ заделка головного КЛ №-2 на А опорере №-1 от ТП-58 | Советская-Некрасова, Чичерина -Фрунзе
29 | 2016-07-31 | 15-15 | 2с.ш | Промышленная | 2016-07-31 | 2с.ш.16-25 Ф-3019-15 | КЛ-10кв РП-8 - ТП- 510 | 5 Кот. МРО
30 | 2016-07-31 | 15-16 | 0 | ЛРЗ | 2016-07-31 | 22-00 | Не установлена | Урицкого,Боневура
31 | 2016-07-31 | 18-00 | 1 | Водовод | 2016-07-31 | 2016-02-19 | Не Установлена | Скважины на с. Заречное
август 2016
1 | 1.08.16 | 15.45 | 1 | Известковая | 1.08.16 | 17.12 | КЛ-6кВ ТП-733 ТП-748 | 2-Я Шахтёрская
2 | 6.08.16 | 23-45 | 0 | ЛРЗ | 7.08.16 | 2-04 | явное повреждение концевой кл 6 кв№1 на пс ЛРЗ | Урицкого.Попова.Бонивура.
3 | 8.08.16 | 15.25 | 3 | Междуречье | 8.08.16 | 16.32-17.00 | КЗ на КЛ-6кВ ТП-410 ТП-425 | Чечерина, Первомайская
4 | 2016-08-10 | 2020-09-01 | 6 | Молокозавод | 2016-08-10 | 1950-10-01 | порвали Кл 6 кв ф-6 пс Молокозавод | Некрасова.Амурская.Советская.
5 | 13.08.16 | 9.05 | 10 | МЖК | 13.08.16 | 9.45 | Персонал п/ст МЖК без соглосования отключили Ф-10 | Краснознамённая, Ленина, Некрасова, Пушкина, Октябрская.
6 | 15.08.16 | 9-55 | 1 | МЖК | 15.08.16 | 10-42 | Вышел из строя кл-6кВ ТП-97-ТП-100 | Ленина - Некрасова, Пушкина - Октябрьская
7 | 15.08.16 | 14-40 | 1 | Новоникольск | 15.08.16 | 15-32 | Не установлена | Новоникольское шоссе
8 | 16.08.16 | 5-43 | 1 | Водовод | (16.08.16) | (6-40) | При включении насоса отключился фидер | Глуховские скважены
9 | 16.08.16 | 9.35 | 9 | Уссурйск 2 | 16.08.16 | 10.35-19.15 | 2КЛ-6кВ ТП-50- Аоп в сторону РП-10. Сторонняя организация проводила земленые работы. | 5й км Некрасова, Фадеева.
10 | 18.08.16 | 13-55 | 1 | МЖК | 18.08.16 | (15-30) | В ТП-62 отгорела шина по ф-В между ВВ и ШР в яч ввод Ф-1 | Краснознаменная - Некрасова, Комсомольская - Плеханова
11 | 18.08.16 | 13-55 | 2,4 | МЖК | 18.08.16 | 14-15 | Откл ТР на МЖК из-за К.З. на Ф-1 | центр города
12 | 18.08.16 | 15-10 | 2,4 | МЖК | 18.08.16 | 15-15 | Откл ТР на МЖК из-за К.З. на Ф-1 | центр города
13 | 22.08.16 | 19-05 | 4 | Усс-2 | 22.08.16 | 20-35; ТП 702, ТП-774 в 00-03 | КЗ КЛ -6 кВ ТП-702-А-опора в сторону ТП-797 | Попова, Общественная, Барабашевская, Анучинская, Таежная
14 | 24.08.16 | 12-45 | 8 | Завод | 24.08.16 | 13-55 | Порвали КЛ-6кв ТП-274- ТП-134 Оборонэнерго | Нечаева,Лермонтова-Агеева
15 | 24.08.16 | 18.00 | 11 | ЛРЗ | 24.08.16 | 19.10-21.17 | КЗ на КЛ-6кВ ТП-785 - ТП-793 | Раковская, Блюхера, Полушкина, Слободская, Чемеркина.
16 | 25.08.16 | 10-45 | 10 | Новоникольск | 25.08.16 | 11-35 (16-00) | Отгорел шлейф ВЛ-6кв ТП-272- 247-116 | Лимичева
17 | 25.08.16 | 12-40 | 9 | Уссур.-2 | 25.08.16 | 13-50 | Схлест проводов ВЛ-6кв РП- 10 ТП -121 | 6 КМ. Раион Китайского рынка
18 | 25.08.16 | 19-05 | 4 | Тимирязевка | 25.08.16 | 21-10 | Не обнаружена | Студгородок Воздвиженка
19 | 26.08.16 | 8-25 | 7 (Оборон-энерго) | Новоникольск | 26.08.16 | 14-45 | Неисправность в сетях "Оборонэнерго". | Покровская, Борисовская
20 | 26.08.16 | 13-10 | 4 | Студгородок | 26.08.16 | 14-37 | Неисправность в сетях ТП-99 (абон.) | Некрасова, Ленина, Чичерина, Пушкина
21 | 27.07.16 | 9-45 | 4 | Брисовка | 27.07.16 | 10-56 | В сетях ДРСК | Борисовка
22 | 27.07.16 | 11-45 | 16 | Гранит | 27.07.16 | 12-25 | Вышел из строя КЛ№-2 ТП-265 А опора ТП-84 | Ленинградская, Дзержинского
23 | 31.08.16 | 02-00 | ТП-409 | концевая заделка КЛ 6 кВ Т-2 | 31.08.16 | 05-45 | повреждение концевой заделки | Ушакова, 8; 8-А
24 | 31.08.16 | 06-50 | 4 | Борисовка | 31.08.16 | 9-30 | не установлена | с. Борисовка
25 | 31.08.16 | 17-30 | 2 | Гранит | 31.08.16 | 18-50 | В РП-11 откл МВ ввод Ф-2 Гранит и МВ ввод ТП-125 К.З на КВЛ ТП-125 - РП-11 | Френзе, Пушкина, Ленинградская, Дзержинского
сентябрь 2016
1 | 2.09.16 | 11-10 | 3 | Известковая | 02.09.16 | 12-41 | Не установлена | Слобода
2 | 2.09.16 | 11-15 | 7 | ЛРЗ | 02.09.16 | 11-45 | Не установлена | Волочаевская, Первомайская
3 | 2.09.16 | 13-20 | 7 | ЛРЗ | 02.09.16 | 16-34 | Мачтовая заделка КТП-462 | Волочаевская, Первомайская
4 | 5.09.16 | 14.05 | 1 | Студгородок | 5.09.16 | 14.25 | КЗ на КЛ-6кВ РП-4 ТП-274 | КНС ул. Раздольная
5 | 12.09.16 | 09-50 | 1,4 (вся ПС) | Борисовка | 12.09.16 | 10-14 | ДРСК | с. Борисовка, К-54
6 | 12.09.16 | 14-00 | Ф-2 | Извест | 13.09.16 | 06-47 Кроме ТП-781 | Поврежд. Головных КЛ (обоих) Отказ МВ-6 кВ Ф-2 ПС Известковая, "Земля на ПС Известковая" | Инженерная, Нагорная, Т. Тихого Каховская, Известковая, 4 Шахта, Реаб. Центр
7 | 13.09.16 | 17-25 | 2 | Известковая | 13.09.16 | 23-00 | Неисправность МВ-6 кВ Ф-2 ПС Известковая (ДРСК) | Инженерная, Нагорная, Т. Тихого Каховская, Известковая, 4-ая Шахта, Реаб. Центр
8 | 14.09.16 | 09-40 | 4 | Борисовка | 14.09.16 | 10-54 | Не установлена | с.Борисовка
9 | 14.09.16 | 10-30 | 17 | Гранит | 14.09.16 | 11-15 | Порвали КЛ-6кв ТП-287-ТП-37 | Пархоменко
10 | 14.09.16 | 12-13 | 11 | Гранит |  | 12-15 | Поврежден КЛ-6кв Ф-11п.с.Гранит-Аоп. | с.т.Перекачки горячей воды
11 | 15.09.16 | 07-50 | 5 | Новоникольск | 15.09.16 | 11-29 (15-16) | ТП-615 изоляция по 6 кВ | Губрия, Никитина, Н-Ник. Шоссе, Н-Н Проезд
12 | 15.09.16 | 07-50 | 1 | Новоникольск | 15.09.16 | 11-00 (кроме оборонэн) | КЛ-6 кВ ТП-67-ТП-138 | Губрия, Никитина, Н-Ник. Шоссе, Н-Н Проезд
13 | 15.09.16 | 10-10 | 18 | Гранит | 15.09.16 | 16-37 (Кроме ТП 132 Об.Эн.) | Оборонэнерго порвали кабель ТП-129-ТП-104 | Чичерина, Володарского, Калинина, Фрунзе, Лазо . Советская
14 | 16.09.16 | 03-45 | 2 | Пром. | (16.06.16) | (21-58) | КЗ на ЛЭП-6 кВ (абонент) | ТП-500
15 | 16.09.16 | 03-45 | 15 | Пром. | (16.06.16) 17.09.16 | (4-53), (10-20) 18-05 | Неисправность МВ (ДРСК) | р-н МРО
16 | 16.09.16 | 12-45 | 28 | Пром. | 16.09.16 | 21-58 | Неисправность МВ (ДРСК) | ТП-513 Механизаторов
17 | 16.09.16 | 16-10 | 4 | Н-Ник. | (16.06.16) | (18-50) |  | Н. Ник. Шоссе
18 | 16.09.16 | 18-05 | 3 | УМЗ | (16.06.16) 17.06.16 | (21-50 (кроме ТП-438) 14-20 | КЛ-6 кВ Ф-3 УМЗ (КЛ-1) | Тургенева, Плантац, В. Дамба, Комсомоль. Пушкина, Мельничная
19 | 20.09.16 | 18-45 | 26 | Кожзавод | 21.09.16 |  | Вышел из строя головной КВЛ и КЛ-6кВ ТП-359 - РП Мясомолторга | ТП-359 Хладокомбинат, ТП-369 ул Речная, Колхозная (Терминал)
20 | 2016-09-22 | 17-40 | 1 | Студ.городок | 2016-09-22 | (18-09) | КЛ-6кв РП-4 ТП-274 | КНС №6
21 | 2016-09-26 | 22-35 | 4 | Уссур.-1 | 2016-09-26 | 22-53 (23-55) | КЛ-6кв ТП-1 ТП-2 | Краснознаменная,Вейса
22 | 2016-09-27 | 00-35 | 5 | Уссур.-1 | (27.09.16) | (01-20) | КЛ-6кв Ф-5п.с.Уссур-1 ТП -318 | Сах.Поселок
23 | 2016-09-27 | 00-35 | 4 | Уссур.-1 | 2016-09-27 | 01ч.-55 | ТП-40 изоляция сбор.шин Ноль мом | Краснознаменная,Вейса
| 27.09.16 | 00-45 | Т-2 | ТП-357 |  |  | КЛ. перемычка Т-2 | Школа Полиции,Фурмонова
| 27.09.16 | 04-49 | 6 | Уссур.-1 | 27.09.16 | 06-03 (14-10) | ТП-314 ввод ТП-320 разрушены опор.изоляторы КЛ-6кв ТП-317 -ТП-319 | Сах.Поселок
| 27.09.16 | 04-55 | 1 | Уссур.-1 | 27.09.16 | 08-25(ТП-345) (09-45) | КЛ-6кв ТП-344 -ТП-357 | Сах.Поселок
| 27.09.16 | 05-03 | 4 | Уссур.-1 | 27.09.16 | 08-50 (11-05) | ТП-1 КЛ.перемычка Т-1,отгорел шлейф наВЛ-6кв отпайка ТП-397 | Сах.Поселок
24 | 29.09.16 | 09-09 | 3 | Гранит | 27.09.16 | 10-42 (11-25) | КЛ-6кв РП -6 -ТП- 11 | Дзержинского-Комсомолькая
октябрь 2016
1 | 01.10.16 | 13-25 | Все | Студгородок | 01.10.16 | 13-58 | Не установлена | Центр, 7 Ветров
2 | 01.10.16 | 14-25 | Все | Студгородок | 01.10.16 | 14-38 (секцию № 2) | Неисправность защит секции № 1 на п/ст "Студгородок" ("ДРСК") | Центр, 7 Ветров
3 | 01.10.16 | 15-20 | секция №2-Ф-7,8,9,11 | Студгородок | 01.10.16 | 15-55 (кроме Ф-11) | Пропуск защит в "ДРСК", КЗ КЛ ТП-144-ТП-143 | Центр, 7 Ветров
4 | 01.10.16 | 16-20 | секция №2-Ф-7,8,9,11 | Студгородок | 01.10.16 | 16-25 (кроме Ф-11), | Пропуск защит в "ДРСК", КЗ головной КЛ №2 Ф-11 Перевод нагрузки с секции №1 завершен в 18-35 | Центр, 7 Ветров
[5 empty] | 01.10.16 | 22-05 | Включили секцию № 1 п/ст "Студгородок"
| 2.10.16 | Починили КЛ 6кВ ТП-143 - ТП-144 |  |  |  | (17-46) | КЗ головной КЛ Ф-11 "Студгородок", КЗ КЛ ТП-143-ТП-144 | ТП-157, 143 Гидрофак
5 | 3.10.16. | 17.05 | 3 | Междуречье | 3.10.16 | 17.35 (18.00) | На ВЛ-6кВ ТП-410-ТП-481 КЗ на натяжном изоляторе. | Чечерина, Первомайская, Ушакова
6 | 7.10.16 | 15.15 | В РП-13 откл. МВ-10кВ Ввод ТП-501 и ТП-503 |  | 7.10.16 | 16.10 | КЗ на кл-10кВ РП-13 ТП-503 | 5я котельная
5 | 13.10.16 | 09-17 | 11 | Гранит | 13.10.16 | 11-15 | При наборе нагрузки, не установлена | Без нагрузки
6 | 13.10.16 | 20-11 | ВЛ-6 кВ ТП-284- ТП-225 |  | 13.10.16 | 21-05 | Отгорел шлейф на РЛНД возле ТП-284 по фазе "В" | Базы 6-й км
7 | 14.10.16 | 14-28 | 10 | Новоникольск | 14.10.16 | 15-55 | Вышел из строя КЛ-6кВ №-2 ТП-148 А опора№-1 - ТП-225 | 8-марта, Резервная
8 | 15.10.16 | 14.45 | 3 | Студгородок | 15.10.16 | 16.39 | Отключили отпайку на Зем.снаряд | Солдатского озера
9 | 2016-10-19 | 09ч-40 | 23 | Кожзавод | 2016-10-19 | 17-35 | КЛ-6кв Ф-23п.с.Кожзавод -Аоп №1 | РП-14
10 | 2016-10-19 | 14-05м | ВСЕ | Боневур | 2016-10-19 | 15-00 | Откл. Ввод Тр- ра | с.Заречное
11 | 19.10.16 | 9.40 | 23 | Кож.завод | 19.10.16 | 9.45/17.35 | Повреждение головного КЛ-6кВ | Очистные Водоканал
12 | 19.10.16 | 14.05 | 2,4,8 | Боневур | 19.10.16 | 15.06 | В сетях ДРСК | п. Заречное
13 | 20.10.16 | 5.30 | секц №2 | Промышленная | 20.10.16 | 6.12/7.10 | В сетях ДРСК | 5кот, МРО.
14 | 21.10.16 | 14-15 | 10 | Молокозавод | 21.10.16 | 14-49 | Однофазное замыкание на "землю" КЛ-6 кВ ТП-263-ТП-18 | 2-ая поликлиника, травмпункт, Советская, Горького, Орджоникидзе
15 | 21.10.16 | 16-45 | 23 | Кожзавод | 21.10.16 | 21-53 | Однофазное замыкание на "землю" КЛ-6 кВ головного участка | Очистные воды
16 | 21.10.16 | 19-15 | 10 (часть) | Меж-е | 21.10.16 | 19-55 | Самопроизвольное отключение ВН-16 вТП-424 на вводе ТП-400 | Междуречье
17 | 26.10.16 | 15-40 | секц№2 | Промышленная | 26.10.16 | 16-31 | в сетях ДРСК | 5 котельная, МРО
18 | 27.10.16 | 16-55 | 2 | Новоникольск | 27.10.16 | 17-37 | При наборе нагрузки, не установлена | Кир.завод
19 | 2016-10-30 | 04ч-35 | 1 | Известковая | 2016-10-30 | 06-05м | Не установлена | Шахтерская,Урицкого
20 | 2016-10-31 | 18-50 | 2 | Новоникольск | 2016-10-31 | 19-20 (23-55) | Перегруз | Кир.завод
ноябрь 2016
1 | 2016-11-01 | 11ч-55 | 2 | Новоникольск | 2016-11-01 | 13-42 | При наборе нагрузки | Кир.завод
2 | 2016-11-04 | 07ч-50 | 3 | Студ.городок | 2016-11-04 | 09-01м | Откл. РЛНД на земснаряд | Солдатское озеро
3 | 7.11.16 | 14-30 | 1,2,3 | Известковая | 7.11.16 | 16-35(1), 17-00(2), 18-22(3) | В ДРСК | Общественная, Шахтерские, Анучинская, Урицкого, Ломоносова, Бараб.
4 | 7.11.16 | 20-50 | все | Промышленная |  |  | В ДРСК по 110кВ | 5 котельная. МРО
5 | 7.11.16 | 20-50 | все | Гранит | 7.11.16 | 21-15 | В ДРСК по 110кВ | центр города
6 | 7.11.16 | 20-50 | все | Новоникольск | 7.11.16 | 21-45 | В ДРСК по 110кВ | Доброполье
7 |  |  | 23, 30 | Промышленная | 8.11.16 | 0-15 | В ДРСК | 0-36 Вкл 5-кот, 0-45 Вкл МРО
8 | 8.11.16 | 1-10 | все | Промышленная |  |  | по заявке ДРСК | 5 котельная. МРО
9 |  |  | 23, 30 | Промышленная | 8.11.16 | 1-35 | ВКЛ | 5 котельная. МРО
10 |  |  | 28 | Промышленная | 8.11.16 | 1-45 | ВКЛ | Зона
11 | 8.11.16 | 6-35 | все | Промышленная | 8.11.16 | 6-47 | При включении сеции №-1 | 5 котельная. МРО
12 | 8.11.16 | 13.35 | 5 | УМЗ | 8.11.16 | 14-40 (20.40) | Обрыв двух проводов на головном уч-ке ВЛ в районе полегона для вывоза снега | Горькго,Краснознамённая, Ермакова, Маяковского
13 | 12.11.16 | 16.04 | 10 | НовоНикольск | 12.11.16 | 16.48(19.00) | Не установлена | 8 Марта, Фадеева, Лимичевского, Ровная
14 | 14.11.16 | 9-20 | 5 | умз | 14.11.16 | 11-02(15-35) | Слетел провод на траверсу | Горького, Краснозн, Ермакова, Теремецкого
15 | 14.11.16 | 15-50 | 1 | Известковая | 14.11.16 | 18-30 | Порвали кабель на ПС Известк. | Салют
16 | 14.11.16 | 15-50 | 3 | Известковая | 14.11.16 | 18-37(18-47) | Перекрыло опорн изол. СТП № 7905 | Слободская, Ломоносова, Русская
17 | 19.11.16 | 3-55 | 6 | У-1 | 19.11.16 | 4-45 | Кл-6 кв ф-6 пс У-1 Тп-325 | Арсеньева.Промышленная.Стаханова
18 | 20.11.16 | 10.50 | 6 | Раковка | 20.11.16 | 10.55(15.15) | Один из двух КЛ6кВ РП-15 Аоп №1 в сторону п/ст Раковка | Раковское водохранилище
19 | 23.11.16 | 10-16 | ВСЕ | Молокозавод | 23.11.16 | 10-26 | ДРСК | Гор больница, центр города
декабрь 2016
1 | 2016-12-01 | 18-25 | 10 | Завод | 2006-12-01 | (20-05) | не установлена | Ивасика, Карбышева, Ватутина
2 | 2016-12-03 | 18-40 | 5 | РП- Норки | 2016-12-03 | 20ч-07м | Не установлена | Норки
3 | 5.12.16 | 15-07 | 24 | Кожзавод | 5.12.16 | 16-00 | При откл ТР в ТП-786 | Раковская, Блюхера
4 | 14.12.16 | 21.35 | 4 | РП-Норки | 14.12.16 | 22.23(23.00) | Отгорел шлейф на Ф-16 с п/ст Кож.завод (ДРСК) | Весеньняя, Норководов, Дубовая роща, Топоркова
5 | 17.12.16 | 10-35 | 1 | Раковква | 17.12.16 | 14-22 | Не установлена | Раковское водохранилище
6 | 17.12.16 | 17-10 | 6 | Молокозавод | 17.12.16 | 17-42 (18-17) | Кл-6кВ ТП-76 - РП-1№-2 | Центр
7 | 25.12.16 | 21-40 | 1 | Уссур-2 | 25.12.16 | 22-40 | На отпаечной опоре к ТП-75 слетел изолятор с проводом | 5Й КМ
январь 2017
1 | 04.01.17 | 11-55 | 5 | Молокозавод | 04.01.17 | 12-59 | КЗ КЛ ТП-126-ТП-94 (№2) | Куйбышева, Кирова, Комсомольская, Крестьянская
2 | 14.01.17 | 15-10 | 4 | Тимирязевка | 14.01.17 | 17-50 | Упал провод 6кВ с Ф-6 на Ф-4 | "Воздвиженский студгородок"
февраль 2017
1 | 1.02.17 | 13-20 |  | Тимирязевка, Воздвиженка | 01.02.17 | 13-48 | Авария на ВЛ-35кв ДРСК | Тимирязевка,Воздвиженка
2 | 1.02.17 | 15-00 |  | Тимирязевка, Воздвиженка | 1.02.17 | 16-23 | Авария на ВЛ-35кв ДРСК | Тимирязевка,Воздвиженка
3 | 02.02.17 | 16-25 | 1, 2, 4 | МЖК | 02.02.17 | 16-37 | Включение на ЗН в ТП-262 | Район МЖК
4 | 02.02.17 | 18-07 | 1 | Известковая | 02.02.17 | 18-35 | Перекрытие изоляции в ТП-720 | Теодора Тихого, Известковая, Каховского, Попова, Инженерная
5 | 3.02.17 | 7-31 | 4 | Завод | 3.02.17 | 9-55 | Вышел из строя Кл-6кВ ТП-23-71 | Советская - Некрасова, Чичерина - Агеева.
6 | 11.02.17 | 16-50 | 23 | Промышленная | 11.02.17 | 17-25 | Вышел из строя головной КЛ. | 5 кательная
7 | 12.02.17 | 22.40 | 9 | Барановский Полегон | 12.02.17 | 23.35 | Не установлена | Городские очистные
8 | 2017-02-16 | 2017-07-13 | 15 | Промышленная | 2017-02-16 | 16-00 | Не установлена | МРО
9 | 17.02.17 | 3.24 | 9 | Междуречье | 17.02.17 | 4.25 | КЗ на головном КЛ-6кВ | Кушнира, Ушакова
10 | 2017-02-17 | 16-50 | 12 | ЛРЗ | (17.02.17) | 2017-12-18 | КЛ-6кв Ф-12 п.с.ЛРЗ -ТП-752 | Слободская,Воровскова
11 | 2017-02-24 | 17-20 | 15 | Гранит | (24.02.17) | (19-15) | КЛ-6кв Ф-15 п.с.Гранит -РП -5 | Лентнградская 21,23Б,В,Г,Д В.Ч.
Март 2017
1 | 2017-03-01 | 14-35 | 1,2,4. | МЖК | 2017-03-01 | 14-52 | разрушился тр-р напряжения на пс У-1 | Пролетарская.Комсомольская.Ленина.Краснознамённая.
2 | 1.03.17 | 14-35 | 1,4,9. | Барановский полигон | 1.03.17 | 14-52 | разрушился тр-р напряжения на пс У-1 | Очистные сооружения по Белинского.пос.Барановский полигон.Влад.шоссе 1-53.
3 | 1.03.17 | 14-35 | 2,7. | Мелькомбинат | 1.03.17 | 14-52 | разрушился тр-р напряжения на пс У-1 | МРО.Ивасика.
4 | 5.03.17 | 12-52 | 1,2,4. | МЖК | 5.03.17 | 13-20 | на пс У-1 отключился ШСВ от МТО | Пролетарская.Комсомольская.Ленина.Краснознамённая.
| 5.03.17 | 12-52 | 1,4,9. | Барановский полигон |  |  |  | Очистные сооружения по Белинского.пос.Барановский полигон.Влад.шоссе 1-53.
5 | 5.03.17 | 12-52 | 1,4,9. | Барановский полигон | 5.03.17 | 13-20 | на пс У-1 отключился ШСВ от МТО | Очистные сооружения по Белинского.пос.Барановский полигон.Влад.шоссе 1-53.
6 | 5.03.17 | 12-52 | 2,7. | Мелькомбинат | 5.03.17 | 13-20 | на пс У-1 отключился ШСВ от МТО | МРО.Ивасика.
7 | 5.03.17 | 12-52 | 1,3,2,5,6,4. | Студ.городок | 5.03.17 | 13-20 | на пс У-1 отключился ШСВ от МТО | Раздольная.Плеханова.Октябрьская.Пушкина.Советская.Ленина.Некрасова.Краснознамённая.
8 | 7.03.17 | 17-10 | 8 | Уссурийск 1 | 7.03.17 | 18-14 | Не установлена | Влад. Шоссе, Хенина сопка.
9 | 15.03.17 | 3-12 | 9 | Барановский полигон | 15.03.17 | 3-35 | не установлено | Белинского Очистные сооружения
10 | 16.03.17 | 19.25 |  | В РП-1отключился МВ ввод ТП-266 | 16.03.17 | 21.10 | Неровнамерная изоляция на КЛ-6кВ ТП-100 ТП-97 | Пушкина, Ленина, Некрасова, Крестьянская, Плеханова.
11 | 21.03.17 | 11-45 | 6 | У-1 | 21.03.17 | 12.48 | Теплосети порвали КЛ-6 кв Тп-320-Тп 316.Тп-320-Тп314 | сах.Посёлок.Промышленная.Заречная.Московская.Арсеньева.
12 | 21.03.17 | 13-30 | 9 | Ново-Никольск | 21.03.17 | 14-30 | не установлена | Доброполье.Строительная.Трудовая.