## 6 кВ 2017
| Дата | время откл | № Фидера | П/СТ | Дата вкл фидера (перевода) | Время вкл фидера (перевода) | Причина отключения, что повреждено | Район отключения | Мероприятия по устранению
январь
| 04.01.17 | 11-55 | 5 | Молокозавод | 04.01.17 | 12-59 | КЗ КЛ ТП-126-ТП-94 (№2) | Куйбышева, Кирова, Комсомольская, Крестьянская
| 14.01.17 | 15-10 | 4 | Тимирязевка | 14.01.17 | 17-50 | Упал провод 6кВ с Ф-6 на Ф-4 | "Воздвиженский студгородок"
февраль
| 1.02.17 | 13-20 |  | Тимирязевка, Воздвиженка | 01.02.17 | 13-48 | Авария на ВЛ-35кв ДРСК | Тимирязевка,Воздвиженка
| 1.02.17 | 15-00 |  | Тимирязевка, Воздвиженка | 1.02.17 | 16-23 | Авария на ВЛ-35кв ДРСК | Тимирязевка,Воздвиженка
| 02.02.17 | 16-25 | 1, 2, 4 | МЖК | 02.02.17 | 16-37 | Включение на ЗН в ТП-262 | Район МЖК
| 02.02.17 | 18-07 | 1 | Известковая | 02.02.17 | 18-35 | Перекрытие изоляции в ТП-720 | Теодора Тихого, Известковая, Каховского, Попова, Инженерная
| 3.02.17 | 7-31 | 4 | Завод | 3.02.17 | 9-55 | Вышел из строя Кл-6кВ ТП-23-71 | Советская - Некрасова, Чичерина - Агеева.
| 11.02.17 | 16-50 | 23 | Промышленная | 11.02.17 | 17-25 | Вышел из строя головной КЛ. | 5 кательная
| 12.02.17 | 22.40 | 9 | Барановский Полегон | 12.02.17 | 23.35 | Не установлена | Городские очистные
| 2017-02-16 | 42929 | 15 | Промышленная | 2017-02-16 | 16-00 | Не установлена | МРО
| 17.02.17 | 3.24 | 9 | Междуречье | 17.02.17 | 4.25 | КЗ на головном КЛ-6кВ | Кушнира, Ушакова
| 2017-02-17 | 16-50 | 12 | ЛРЗ | (17.02.17) | 43087 | КЛ-6кв Ф-12 п.с.ЛРЗ -ТП-752 | Слободская,Воровскова
| 2017-02-24 | 17-20 | 15 | Гранит | (24.02.17) | (19-15) | КЛ-6кв Ф-15 п.с.Гранит -РП -5 | Лентнградская 21,23Б,В,Г,Д В.Ч.
март
| 2017-03-01 | 14-35 | 1,2,4,10 | МЖК | 2017-03-01 | 14-52 | разрушился тр-р напряжения на пс У-1 | Пролетарская.Комсомольская.Ленина.Краснознамённая.
| 1.03.17 | 14-35 | 1,4,9. | Барановский полигон | 1.03.17 | 14-52 | разрушился тр-р напряжения на пс У-1 | Очистные сооружения по Белинского.пос.Барановский полигон.Влад.шоссе 1-53.
| 1.03.17 | 14-35 | 2,7. | Мелькомбинат | 1.03.17 | 14-52 | разрушился тр-р напряжения на пс У-1 | МРО.Ивасика.
| 5.03.17 | 12-52 | 1,2,4,10 | МЖК | 5.03.17 | 13-20 | на пс У-1 отключился ШСВ от МТО | Пролетарская.Комсомольская.Ленина.Краснознамённая.
| 5.03.17 | 12-52 | 1,4,9. | Барановский полигон |  |  |  | Очистные сооружения по Белинского.пос.Барановский полигон.Влад.шоссе 1-53.
| 5.03.17 | 12-52 | 1,4,9. | Барановский полигон | 5.03.17 | 13-20 | на пс У-1 отключился ШСВ от МТО | Очистные сооружения по Белинского.пос.Барановский полигон.Влад.шоссе 1-53.
| 5.03.17 | 12-52 | 2,7. | Мелькомбинат | 5.03.17 | 13-20 | на пс У-1 отключился ШСВ от МТО | МРО.Ивасика.
| 5.03.17 | 12-52 | 1,3,2,5,6,4. | Студ.городок | 5.03.17 | 13-20 | на пс У-1 отключился ШСВ от МТО | Раздольная.Плеханова.Октябрьская.Пушкина.Советская.Ленина.Некрасова.Краснознамённая.
| 7.03.17 | 17-10 | 8 | Уссурийск 1 | 7.03.17 | 18-14 | Не установлена | Влад. Шоссе, Хенина сопка.
| 15.03.17 | 3-12 | 9 | Барановский полигон | 15.03.17 | 3-35 | не установлено | Белинского Очистные сооружения
| 16.03.17 | 19.25 |  | В РП-1отключился МВ ввод ТП-266 | 16.03.17 | 21.10 | Неровнамерная изоляция на КЛ-6кВ ТП-100 ТП-97 | Пушкина, Ленина, Некрасова, Крестьянская, Плеханова.
| 21.03.17 | 11-45 | 6 | У-1 | 21.03.17 | 12.48 | Теплосети порвали КЛ-6 кв Тп-320-Тп 316.Тп-320-Тп314 | сах.Посёлок.Промышленная.Заречная.Московская.Арсеньева.
| 21.03.17 | 13-30 | 9 | Ново-Никольск | 21.03.17 | 14-30 | не установлена | Доброполье.Строительная.Трудовая.
| 2017-03-21 | 21-13 | 10 | Н-Никольск | 2017-03-21 | 22-25 | не установлена | ул. 8 Марта,Лимечевская, Резервная,Ровная
| 24.03.17 | 18.35 | 1 | Уссурийск-2 | 24.03.17 | 22.50 (19.15) | Отгорел шлейф на Аоп№21 головного участка ВЛ-6кВ Ф-1 | 5,6км, Михайловское шоссе, пер. Степной.
| 27.03.17 | 11-07 | 1 | Студгородок | 27.03.17 | 11-55 | Поврежден КЛ-6кВ РП-4 ТП-274 | КНС-6
апрель
| 06.04.17 | 00-45 | 28 | Промышленная | 07.04.17 | 04-30 | КЛ-10кв ТП-500 -Аоп № 1 | Следст.изолятор
| 8.04.17 | 13-50 | 5 | Усурийск-1 | 8.04.17 | 14-30 | вышел из строя КЛ-6кВ ТП-310-ТП313 | Сахпоселок
| 2017-04-09 | 20424 | 1 | Н-Никольск | 2017-04-04 | 14-18 | Не установлена | п.Черняховского,Новоник.шоссе 28
| 10.04.17 | 0.43 | 11 | Студгородок | 10.04.17 | 1.14 | КЗ на КЛ-6кВ ТП-143 ТП-144 | Сельхоз Академия
| 2017-04-10 | 18-40 | 9 | Уссур.-2 | (10.04.17) | (18-55) | В РП-10 Ввод Ф-9 нет фазы | р-он Китайск. Рынка,5 км.
| 2017-04-15 | 16-45 | 10 | Молокозавод | 2017-04-15 | 17-50 | Вышла из строя КЛ-2 заделка на А-опоре №-1 | 2-я поликлиника, ТЦ "Джорж",Горького, Ордженикидзе
| 2017-04-25 | 42962 | все | Б.Полигон | 2017-04-25 | 18-46 Ф-1,4 (15-35 Ф-1,9 ) | Повреждение на п.с.Б.Полигон | Очистные сооружения по Белинского.пос.Барановский полигон.Влад.шоссе 1-53.
| 2017-04-29 | 4-45 | 5 | Уссур-1 | 2017-04-29 | 46508 | Вышел из строя КЛ-6кВ ТП-317 - ТП-319 | Владшоссе, Арсеньева, Промышленная, Заречная
май
| 6.05.17 | 0-10 | 7 | ЛРЗ | 6.05.17 | 0-32 | РП-12 отключился МВ ввод Ф-7 пс ЛРЗ причина отключения не обнаружена | Пушкина.Волочаевская.Калугина.
| 6.05.17 | 10-45 | 7 | ЛРЗ | 6.05.17. | 11-10 | не установлена | Октябрьская.Волочаевская.Калугина
| 6.05.17 | 13-38 | 7 | ЛРЗ | 6.05.17. | 13-35 | не установлена | Октябрьская.Волочаевская.Калугина
| 6.05.17 | 14-10 | 7 | ЛРЗ | 6.05.17. | 14-40 | не установлена | Октябрьская.Волочаевская.Калугина
| 6.05.17. | 18-48 | 7 | ЛРЗ | 6.05.17. | 20-55 | КЗ на Вл 6 кв Тп-63-Тп-102 | Октябрьская.Волочаевская.Калугина
| 6.05.17. | 15-25 | Все | Б - полигон | 6.05.17. | 17-55 | Обрыв провода на ВЛ-35 кВ ("ДРСК") | Очистные канализации, п. Барановский
| 07.05.17 | 13-05 | 17 | Гранит | 07.05.17 | 14-13 | Не установлена | Достоевского, Ивасика, Нахимова
| 2017-05-16 | 16-03 | 3 | УМЗ | 2017-05-16 | 17-16 | К.З. КЛ-6кв РЛНД -ТП-438 | Автокалона ул.Тургенева
| 2017-05-16 | 21-08 | 1 | Уссур-1 | 2017-05-16 | 21-35 | При наборе нагрузки | Владшоссе
| 2017-05-16 | 23-00 | 9 | Завод |  | (01-12) | Загорелась мачтовая заделка Аоп№ 1 Ф-9 - п.с.Завод | Некрасова,Советская,Суханова, Чичерина
| 2017-05-16 | 23-30 | 10 | Завод | 2017-05-16 | 00-00 ТП-13 01-30 | Изоляция тр-ра сКЛ перемычкой ноль ТП- 13 Т-2 | Карбышева,Хмельницкого
| 2017-05-18 | 17-20 | 23 | Воздвиженка | 2017-05-18 | 42970 | Обрыв провода 10кВ | Насосная ТП-831 | ТП-774,747 Без Напряжения
| 2017-05-20 | 0-11 | 1 | Студ.городок | 2017-05-20 | 0-40 | Кл 6 кв ф-1 пс Студ.городок-РП 4 К.З. | Агеева.Раздольная. | Отключены Пивз. Сады
| 2017-05-21 | 0-30 | 1 | Известковая | 2017-05-21 | 01-43.К | Кл 6 кв № 1.2 Тп 713 выход на опору. | Попова.Свердлова. | ТП-360,358 Перевел на Ф-14в оо-55
| 21.05.17. | 0-30 | 3 | Известковая | 2017-05-21 | 04-25. | Тп 7005 отключился В.В.ввод Тп 790 | Суворова.Красина.Сады.Урицкого.Общественная.
| 2017-05-21 | 0-40 | 18 | Кож.завод. | 2017-05-21 | 05-40. | Кл 6 кв Тп 355 выход на опору | Штабскова.
| 21.05.17 | 02-40 | 7 | Мелькомбинат | 21.05.17 | 08-33 | Кл 6 кв Тп 150 выход на опору (ОборонЭнерго) | район МРО
| 21.05.17 | 09-30 | 1 | Известковая | 21.05.17 | 10-00 | КЛ-6 кВ ТП-736 Аоп. В стор. ТП-713 | Попова.Свердлова.
| 21.05.17 | 10-57 | 1 | Известковая | 21.05.17 | 11-10 | КЛ-6 кВ ТП-747 Аоп. В стор. ТП-713 | Попова.Свердлова.
| 21.05.17 | 11-35 | 7 | Мелькомбинат | 21.05.17 | 11-58 | Кл 6 кв Тп 150 выход на опору (ОборонЭнерго) | район МРО
| 2017-05-23 | 13-30 | 6 | Уссур-1 | 2017-05-23 | 13-30 | ТП-314 при допуске отк.РВ-6кв Тр-ра | Сах.Поселок.
| 24.05.17 | 5.40 | 1 | Водозабор | 24.05.17 | 6.40 | Не установлена | Скважены Раковка
Июнь 2017
| 08.06.17 | 03-52 | 5 | Коммунар | 08.07.17 | 04-35 | Повреждение головной КВЛ Ф-5 | Н-Никольск, ул. Советская
| 09.06.17 | 15-25 | 2 | ЛРЗ | 09.06.17 | 20-25 | Гроза, шквальный ветер | Слобода
| 09.06.17 |  | 1 | ЛРЗ | 09.06.17 | 21-20 | Гроза, шквальный ветер | Слобода
| 09.06.17 |  | 7 | ЛРЗ | 09.06.17 | 23-47 | Гроза, шквальный ветер | Тургенева,Волочаевская,Пушкина
| 09.06.17 |  | 1 | Завод | 09.06.17 | 22-45 | Гроза, шквальный ветер | Карбышева
| 09.06.17 |  | 10 | Завод | 09.06.17 | 23-05 | Гроза, шквальный ветер, ВЛ-6кв ТП-16 -ТП-13-ТП-285-обрыв проводов | Хмельницкого,Валуева
| 09.06.17 |  | 3 | Известковый | 09.06.17 | 21-50 | Гроза, шквальный ветер | Суворова,Нестеренко
| 09.06.17 |  | 3 | Междуречье | 09.06.17 | 22-07 | Гроза, шквальный ветер, обрыв проводов ВЛ-6кв ТП-481 -ТП-410 | Плантацыонная,Первомайская,Тургенева
| 09.06.17 |  | 4 | Тимирязевка | 09.06.17 |  | Гроза, шквальный ветер | Студгородок
| 09.06.17 |  | 5 | РП-Норки | 10.06.17 | 03-15 | Гроза, шквальный ветер | р-он "Норки"
| 09.06.17 |  | 3 | У-2 | 9.06.17 | 15-50 | обрыв провода Вл 6 кв Тп 56 опора№ 1 | рынок Дружба .Лимичёва.
| 14.06.17 | 01-06 | 5 | Уссур.-1 | 14.06.17 | 02-42 | Поврежден КЛ-6КВ ТП-317 -ТП-344 | Сахпоселок
| 14.06.17 | 01-08 | 4 | Уссур-1 | 14.06.17 | 02-36 | Не обнаружена | Кразнознаменная.Тимирязева
| 18.06.17 | 04-50 |  | ТП-7005 ввод-ТП-790
| 18.06.17 | 05-45 | 4 | Уссур-1 | 18.06.17 | (07-05 ) КромеТП-22 | Повреждены КЛ-6кв ТП-22- ТП-254,ТП -22 ТП-1 | Кразнознаменная.Тимирязева
| 18.06.17 | 05-55 | 1,6 | Раковка | 18.06.17 | 07-15 | Гроза,по Ф-1на ВЛ-6кв отгорел провод,вТП-860 перекрыло РВ-6кв | с.Раковка Плотина РП-15,ТП-860 Н.С.
| 18.06.17 | 10-37 | 4 | Студгородок | (18.06.17) | (12-25) | Поврежден КЛ-6кв Ф-4 п.с.Студгородок -ТП-5 | Центр
| 21.06.17 | 11-45 | 7 | ЛРЗ | (21.06.17) | (12-32) | Повреждены КВЛ-6КВ Ф-7п.с.ЛРЗ -РП- 12, КЛ-6кв РП-12 -Аоп Ввод ТП-469 | Волочаевская,Кузнечная
| 21.06.17 | 13-05 | 6 | ЛРЗ | 21.06.17 | 14-03 | Провод лег на траверсу | Общественная, Ветеранов
| 22.06.17 | 00-30 | 7 | Студгородок | 22.06.17 | 02-25 | Поврежден КЛ-6кв ТП -64 - ТП -275 | Центр
| 22.06.17 | 9-05 | 4 | Тимирязевка | 22.06.17 | 10-35 | не установлена | Студ.городок
| 22.06.17 | 13-54 | 4 | Н-никольск | 23.06.17 | (17-20) | Кл 6 кв пс Н-Н опора № 1.Кл 6 кв Тп 609 опора № 1 ввод Тп 614 | Санита
| 24.06.17. | 9.40 | 6 | Междуречье | 24.06.17 | 10.15 | КЛ-6кВ ТП-435 ТП-437 | Ушакова
| 25.06.17. | 1.07 | 4 | Уссурийск-1 | 25.06.17. | 12-43 | Земля на головном участке фидера | Влад. Шоссе, Столетова
| 25.06.17. | 1.07 | 12 | ЛРЗ | 25.06.17 | 5.05 | КЗ КЛ-6 кВ А-опора-ТП-718 | Слобода
| 25.06.17. | 2.53 | 3 | Студгородок |  | 4.34 | Молния | Солдатское озеро. Победы, Хенина
| 25.06.17 | 5.32 | 7 | УМЗ | 25.06.17 | 12-44 | Молния, отгорели шлейфа на ВЛ-6 кВ ТП-120-ТП-219 | Район Китайского рынка, Декабристов
| 25.06.17 | 16-27 | 4, 7 | УМЗ | 25.06.17 | 16-31 | Неисправность в сетях "ДРСК" | Район Китайского рынка, Декабристов, Кирова, Энгельса, Шоссейная, Муравьева
| 26.06.17 | 11-20 | 9 | Уссур-2 | 26.06.17 | 12-25 (16-50) | КЗ Опорной изоляции ТП-50 | 5 КМ Китайский рынок
| 29.06.17 | 16-50 | 9 | Уссурийск-2 | 29.06.17 | 17-37(19-06) | Не установлена (необходима перетяжка проводов ВЛ-6 кВ РП-10-ТП-121) | Фадеева, Некрасова, р-он Китайского рынка
Июль 2017
1 | 1.07.17 | 4-00 | 3.4.6 | Тимирязевка | 1.07.17 | 4-17 | пс Тимирязевка отключение по 35 кв | Тимирязевка.Воздвиженка Студ.городок.
2 | 1.07.17 | 4-00 | 6.5 | Коммунар | 1.07.17 | 7.35 | По 35кВ в сетях ДРСК | Ново-Никольск Советская.
3 | 1.07.17 | 4-10 | 9 | Уссур-2 | 1.07.17 | 4-54 (18-53) | КЗ на абонентской ТП-213 и КЗ на КЛ-6кВ на ТП-242 | Некрасова.район Кит.рынка
4 | 01.07.17 | 11-35 | 4 | Уссур-1 | 01.07.17 | 12-26 | Земляные работы повредили КЛ-6кВ ТП-1 ТП-22 | Краснознаменная- Ленина, Чичерина- Агеева
5 | 01.07.17 | 17-12 | 3 | Известковая | 01.07.17 | 17-45 | В ТП-7005 отключился ВВ Причина не установлена | Слабода район Пивзавода
6 | 01.07.17 | 23-35 | 7 | Ново-Никольск |  |  | Неисправность в сетях Оборонэнерго. | Борисовская - Волховская
7 | 2.07.17 | 14.35 | 8 | Гранит | 2.07.17 | 14.29 | Головной КЛ-6кВ Ф-8 | Станция подкачки горячей воды
8 | 5.07.17 | 6.25 | 18 | Гранит | 5.07.17 | 7.15 | КЗ на КЛ-6кВ ТП-129 ТП-10 | Советская, Чечерина, Некрасова
9 | 5.07.17 | 10-05 | 1,2,4,10 | МЖК | 5.07.17 | 10-21 | По 35 кВ МЖК | Некрасова-Краснознаменная, Пушкина-Октябрьская
10 | 6.07.17 | 4-55 | 4 | Молокозавод | 6.07.17 | 6-08 | КЛ ТП-241- ТП-270 | Гоького - Советская, Комсомольская
11 | 6.07.17 | 4-55 | 9 | Молокозавод | 6.07.17 | 6-19 | КЛ ТП-198-ТП-222 | Гор. Больница, скорая
12 | 6.07.17 | 5-45 | 5 | Молокозавод | 6.07.17 | 6-40 | КВЛ ТП-94-ТП96 | Некрасова - Комсомольска
13 | 6.07.17 | 19.32 |  | ТП-775 | 6.07.17 | 20.27 | Явное повреждение концевой заделки КЛ-6кВ на Т-2 | Детский дом ул.Нагорная
14 | 10.07.17 | 14.35 | 6 | Молокозавод | 10.07.17 | 15.50 | В ТП-88 самопроизвольно включился РВ шинного моста | Некрасова, Советская, Комсомольская, Пушкина
15 | 14.07.17 | 5-45 | 5 | Молокозавод | 14.07.17 | 6-05 | КЛ - 6кВ ТП-94 - ТП 126 | Комсомольская, Амурская , Кирова
16 | 15.07.17 | 14-17 | 2 | ЛРЗ | 15.07.17 | 15-10 | не установлена | Хабаровская.Казачья.
17 | 15.07.17 | 14-43 | 7 | Студ.городок | 15.07.17 | 16-09 | КЛ - 6кВ ТП-5 Рп-2 №2 | Суханова.Ленина.Володарского.Волачаевская.
18 | 16.07.17 | 16-45 | 1,10 | Ново-Никольск | 16.07.17 | 19-05 | гроза | Резервная.Лимичёва.Ново-Никольское шоссе.
19 | 16.07.17 | 16-50 | 8 | У-1 | 16.07.17 | 18-10 | упало дерево на Вл 6 кв. | Влад.шоссе.Хенина.
20 | 16.07.17 | 16-50 | 2 | Корсаковка | 16.07.17 | 17-03 | гроза | Тп-814
21 | 16.07.17 | 17-15 | 24 | Кож.завод | 16.07.17 | 21-34 | гроза.ветка упала на провода | Раковская.пр.Блюхера.Степаненко.Коршунова.
22 | 16.07.17 | 17-15 | 14 | Кож.завод | 16.07.17 | 21-39 | гроза.провод слетел с изолятора на Вл 6 кв Ф-14 | Штабского.КНС водоканал.
23 | 16.07.17 | 16-50 | 8,9 | Междуречье | 16.07.17 | 23-22 | гроза | Кушнира.Францева.
24 | 16.07.17 | 16-50 | 4 | Известковая | 16.07.17 | 22-20 | гроза | пос.Минеральный
25 | 18.07.17 | 15-50 | 23 | Воздвиженка | 18.07.17 | 16-10 | не установлена | Струговский водозабор
26 | 19.07.17 | 6-27 | 6 | Тимирязевка | 19.07.17 | 9-00 | Гроза | кот.№44
27 | 19.07.17 | 6-27 | 3 | Тимирязевка | 19.07.17 | 8-12 | Гроза | кот.№44
28 | 19.07.17 | 10-39 | 1 | Уссур-2 | 19.07.17 | 11-04 | ТП-206. КЗ в яч. ввод т-1 | Беляева.Ровная.Короленко.
29 | 19.07.17 | 12-42 | 4 | Уссур-2 | 19.07.17 | 12-45 | Гроза | Сапёрная.Попова.
30 | 19.07.17 | 14-15 | 1 | Молокозавод | 19.07.17 | 15-03 | не установлена | Ленинградская.Куйбышева.
31 | 19.07.17 | 18-45 | 1 | Молокозавод | 19.07.17 | 19-17 |  | Ленинградская.Куйбышева.
32 | 19.07.17 | 19-36 | 1 | Молокозавод | 19.07.17 | 20-50 | ТП-241 яч-ка Ввод ТП- 105 течь масла с концевой заделки | Ленинградская.Куйбышева.
33 | 20.07.17 | 8-50 | 9 | Уссурийск-2 | 20.07.17 | 9-58 (12-15) | КЗ в ТП-242 абоненское | Китайский рынок, 5-й км
34 | 20.07.17 | 17-25 | 1 | Молокозавод | 20.07.17 | 18-33 | Не установлена | АТС-4
35 | 20.07.17 | 21-05 | 1 | Молокозавод | 20.07.17 | (21-40) 11-00 | не установлена | АТС-4
36 | 21.07.17 | 0-35 | 4 | Молокозавод | 21.07.17 | 1-23 | не установлена | Комсомольская.Советская. Горького.
37 | 21.07.17 | 3-00 | 4 | Молокозавод | 21.07.17 | 3-39 | не установлена | Комсомольская.Советская. Горького.
38 | 21.07.17 | 3-40 | 0 | ЛРЗ | 21.07.17 | 4-35 | течёт крыша Тп-758,Тп-719 | Бонивура.Урицкого.Попова. Хабаровская.
39 | 21.07.17 | 3-25 | 3 | Тимирязевка | 21.07.17 | 4-11 | не установлена | кот.№44
40 | 21.07.17 | 5-05 | 15 | Промышленная | 21.07.17 | 6-22 | не установлена | Механизаторов.Целинная.
41 | 21.07.17 | нет инф. | 6 | Боневур |  |  | ДРСК | Каймановка.Тп-828
42 | 21.07.17 | 6.57 | 17 | Гранит |  |  | Вышел из строя КЛ-6кв РП-3 - Аоп№1 Ввод ТП-273 | Достоевского, Ивасика
43 | 21.07.17 |  | 1 | Молокозавод | 21.07.17 | 11-00
44 | 21.07.17 | 13-15 | 3 | УМЗ | 21.07.17 | 14-55 | Не установлена | Тургенева,Приморская
45 | 21.07.17 | 18-12 | 10 | Молокозавод | 21.07.17 | 21-25 (20-37) | С КТПН-31 Слетел опрный изолятор | 2-я Поликлиника, Горького
46 | 21.07.17 | 19-00 | 7 | Гранит | 21.07.17 | 19-38 (20-25) | Вышел и строя КЛ-6 ТП-57 -ТП-101 | Ленинградская, Суханова. Горького
47 | 22.07.17 | 14-25 | 3 | Гранит | 22.07.17 | 15-55 | КВЛ ТП-256 - ТП-84 | Горького,Пушкина
48 | 24.07.17 | 18-25 | 1 | Новоникольск | 24.07.17 | 18-40 | Гроза | Н-Никольское шоссе, Губрия
49 | 24.07.17 | 18-25 | 4 | МЖК | 24.07.17 | 18-30 | Гроза | Краснознаменная, Волочаевская
50 | 30.07.17 | 2-30 | 1 | Молокозавод | 30.07.17 | 3-22 | Не установлена | Ленинградская, Дэержинского, Комарова
51 | 31.07.17 | 22-20 | 3 | Студ.городок | 31.07.17 | 23-37 | "ЗЕМЛЯ" на ВЛ-6кв отпайка на Земснард | Солдатское озеро. Победы, Хенина | Откл.РЛНД
Август 2017
| 1.08.17 | 13-28 | 1 | Молокозавод | 1.08.17 | 14-55 | не установлена | Куйбышева.Ленинградская.Маяковская.Ново Никольское шоссе.
| 1.08.17 | 21-06 |  | .Гранит.Завод.Междуречье.У-1.Кож.завод.Ново Никольск.Баранновский полигон.Мелькомбинат. | 1.08.17 | АЧПВ 21-24 | АЧР в системе ДРСК
|  |  |  | Б.полигон.Мелькомбинат. | 1.08.17 | АЧПВ 21-43
|  |  | 25 | КОЖ.завод | 1.08.17 | 23-58
|  |  | 3.10 | Междуречье | 1.08.17 | 23-30
|  |  | 9 | Студ.городок | 1.08.17 | 23-58
| 2.08.17 | 10-51 | 9 | Уссур-2 | 2.08.17 | 11-40 (12-24) | Не установлена | район китайского рынка, 5 КМ
| 06.08.17 | 07-15 | 3 | Студгородок | 06.08.17 | 09-21 | Предположительно КЗ на РЛНД ТП-291(абон.) | Солдатская, Лермонтова
| 06.08.17 | 07-25 | 4 | Усс-2 | 06.08.17 | 11-52 (18-20) | Протекает крыша ТП-713, неудовлетворительная изоляция КВЛ-6 кВ ТП-754-ТП-713 | Попова, Барабашевская, Анучинская, Благовещенская
| 07.08.17 | 03-33 | 3 | УМЗ | 07.08.17 9.08.17 | 04-20 15-08 | Гроза, затопление ТП | Заречная, Арсеньева, Влад. Шоссе Междуреье
| 07.08.17 | 03-36 | 5 | Усс-1 | 07.08.17 | 04-41 | "Земля" на КВЛ-6 кВ ТП-321-ТП-419, гроза, наводнение | Демина, Тургенева, Первомайская, Плантационная
| 07.08.17 | 04-50 | 15 | Промышленная | 07.08.17 | 18-25 | Гроза, наводнение | МРО
| 07.08.17 | 04-55 | 30 | Промышленная | 07.08.17 | 19-55 |  | МРО
| 07.08.17 | 05-00 | 10 | Завод | 07.08.17 | 21-35 |  | Афанасьева, Карбышева, Хмельницкого, Пархоменко
| 07.08.17 | 05-36 | 1 | Гранит | 8.08.17 | 13-40 |  | Ленинградская
| 07.08.17 | 05-36 | 17 | Гранит | 07.08.17 | 14-44 |  | Достоевского
| 07.08.17 | 05-36 | 5 | РП "Норки" | 8.08.17 | 23-05 |  | Норководов
| 07.08.17 | 06-14 | 4 | РП "Норки" | 07.08.17 | 12-45
| 07.08.17 | 06-35 | 1 | Усс-2 | 07.08.17 | 18-20 |  | 5-6 км
| 07.08.17 | 06-35 | 3 | Усс-2 | 07.08.17 | 19-25 |  | 5-6 км
| 07.08.17 | 06-50 | 2 | МЖК | 07.08.17 | 21-05 |  | Комарова
| 07.08.17 | 07-00 | 4 | УМЗ | 07.08.17 | 12-39 |  | Некрасова
| 07.08.17 | 07-20 | 4 | Борисовка | 07.08.17 | 22-34 |  | Новая
| 07.08.17 |  | 1 | ЛРЗ | 08.08.17 | 16-06 |  | Полушкина
| 07.08.17 |  | 24 | Кожзавод | 07.08.17 | 17-50
| 07.08.17 |  | 25 | Кожзавод | 07.08.17 | 17-50
| 07.08.17 |  | 26 | Кожзавод | 07.08.17 | 17-50
| 07.08.17 | 09-40 | 2 | Н-Никольск | 8.08.17 | 19-42
| 07.08.17 | 11-00 | 7 | УМЗ | 08.08.17 | 15-40
| 07.08.17 | 13-05 | 5 | Молокозавод | 07.08.17 | 14-20
| 07.08.17 | 13-05 | 6 | Молокозавод | 07.08.17 | 13-30
| 07.08.17 | 13-05 | 10 | Молокозавод | 8.08.17 | 15-39
| 07.08.17 | (09-35) 17-00 | 3 | Междуречье | 08.08.17 | 02-25
| 07.08.17 | 20-45 | 9 | Уссурийск-2 | 07.08.17 | 22-44 |  |  | КЛ ТП-180-РП-10
| 07.08.17 | 21-35 | 0 | ЛРЗ | 07.08.17 | 22-35
| 07.08.17 | 21-35 | 2 | ЛРЗ | 08.08.17 | 01-37
| 8.08.17 | 02-05 | 7 | ЛРЗ | 09.08.17 | 15-00 |  | Междуречье
| 8.08.17 | 02-38 | 1 | Молокозавод | 08.08.17 | 05-45
| 8.08.17 | 02-45 | 3 | Междуречье | 08.08.17 | 04-49
| 8.08.17 | 05-12 | 2 | Междуречье | 08.08.17 | 06-42
| 8.08.17 | 06-35 | 3 | Междуречье | 08.08.17 | 06-58 (07-33)
| 8.08.17 | 11-40 | 24 | Кожзавод | 8.08.17 | 15-41 | Отгорел шлейф на ЛРНД №-1 Небыло фазы на ф откл в 14-33 | Слабодка
| 8.08.17 | 14-33 | 24 | Кожзавод | 8.08.17 | 15-41 | Гроза, наводнение | Слабодка
| 8.08.17 | 15-20 | 1 | Молокозавод | 8.08.17 | 15-34 |  | Ленинградская, Дэержинского, Комарова
| 07.08.17 |  |  |  | 8.08.17 | 20-15, 20-40 |  | включили ТП-167, 169
| 8.08.17 |  |  |  | 8.08.17 | 21-08 |  | Перевел ТП-414
| 8.08.17 |  |  |  | 8.08.17 | 21-45 |  | вкл ТП-286
| 8.08.17 |  |  |  | 8.08.17 | 23-05 |  | Вкл ТП-47
| 9.08.17 |  |  |  | 9.08.17 | 0-25 |  | Вкл ТП-336
| 9.08.17 |  |  |  | 9.08.17 | 0-55 |  | ТП-98 нагр ТР-2 перевел на ТР-1
| 9.08.17 |  |  |  | 9.08.17 | 2-00 |  | ВКЛ ТП-481
| 9.08.17 |  |  |  | 9.08.17 | 2-40 |  | ТП-196
| 9.08.17 |  |  |  | 9.08.17 | 3-02 |  | ТП-34 ТР-2
Без напряжения на 8-00 9.08.17
[6 empty] | ТП | Причина откл
|  |  |  | 605 | 18.08.17 | 20-10 | затоплено
|  |  |  | 611 | 16.08.17 | 15-50 | нет фазы
|  |  |  | 615 | 9.08.17 |  | КЗ Вводной руб 0,4кВ
|  |  |  | 499 | 9.08.17 | 10-05 | затоплено
|  |  |  | 425 | 9.08.17 | 15-52 | Осмотр
|  |  |  | 428 | 9.08.17 | 17-05 | Осмотр КВЛ
|  |  |  | 482 | 18.08.17 | 16-20
|  |  |  | 483 | 9.08.17 | 17-05
|  |  | 3 УМЗ | 438 |  |  |  |  | Ф-3 Умз включили 9.08.17 в 15-08, В 17-00 набрали нагрузку
|  |  |  | 412 |  |  | затоплено
492
460
416
417
441
480
|  |  |  | 463 |  |  | затоплено
429
|  |  | 7 ЛРЗ | РП-12 |  |  | затоплено |  | Ф-7 ЛРЗ включили 9.08.17 в 13-10
161
462
|  |  |  | 153 |  |  | Осмотр КВЛ
|  |  |  | 120 | 14.08.17 |  | затоплено
|  |  |  | 780 |  |  | КЗ на линии
| 10.08.17 | 16-00 | 1 | Гранит | 10.08.17 | 18-43 | Повреждение с сетях "Оборонэнерго" | Ленинградская, воинские части
| 11.08.17 | 12-07 | 4 | РП-Н-Ферма | 11.08.17 | 12-57 | КЛ ТП-787 - А Оп№- ТП-708 | Деская больница, Зверосовхоз
| 12.08.17 | 15-10 | 5 | Междуречье | 12.08.17 | 16-20 | КЛ ТП-420 - ТП-426 | Междуречье
| 13.08.17 | 12-50 | 3 | УМЗ | 13.08.17 | 13-53 | Не установлена | Тургенева, Плантационная
| 14.08.17 | 03-50 | 3 | УМЗ | 14.08.17 | 05-03(без ТП-438) | Не установлена | Тургенева, Плантационная, Первомайская
| 14.08.17 | 05-14 | 3 | УМЗ | 14.08.17 | 05-40 | К.З. КЛ-6 кВ А-опора-ТП-438 | Тургенева, Плантационная, Первомайская
[5 empty] | 14.08.17 |  | затоплено | Включили ТП-120 тр-1 и 2
| 15.08.17 | 17.00 |  | ТП-7005 откл. ВВ ввод ТП-790 | 15.08.17 | 18.35 | КЗ. наКЛ-6кВ ТП-737 Аоп№1 в сторону ТП-790 | Топоркова, Русская, Нестеренко
| 16.08.17 | 13-30 | 2 | Н-Никольск | 16.08.17 | 16-02 | КЗ в сторону ТП-611, 621; неудовлетворительная изоляция КЛ 6 кВ А-опора-ТП-605 | Н-Никольское шоссе
| 17.08.17 | 0-30 | 5 | Молокозавод | 17.08.17 | 01-52 (ТП-211 в 03-05) | В ТП-211 в РУ-0,4 кВ отгорел шиинный спуск, перекрыло рубильник "Комарова, 71", вышел из строя Т-2 | Некрасова, Комарова, Кирова, Пионерская, Орджоникидзе
| 17.08.17 | 19-15 | 28 | Промышленная | 17.08.17 | 21-55 | Не установлена | МРО-одна база
| 20.08.17 | 13-15 | 3 | Темирязевка | 20.08.17 | 13-46 | В сетях ДРСК | Кот №-44
| 23.08.17 | 14-09 | 5 | Уссур.-1 | 23.08.17 | 15-30 | Теплосети порвали КЛ-6 кв ТП- 310 ТП-319 | Сахпоселок
| 24.08.17 | 00-02 | 5 | ЛРЗ | (24.08.17) | (01-13) | КЛ 6кв Ф-5 п.с.ЛРЗ -ТП -750 | Слобода
| 27.08.17 | 12-40 | 4 | Тимирязевка | 27.08.17 | 13-35 | Не установлена | Воздвиженка.Студгородок
| 28.08.17 | 10-40 | 30 | Пром-я | 28.08.17 | 11-49 | КЗ КЛ-10 кВ головного участка, КЛ РП-8-ТП-510 | МРО
| 28.08.17 | 11-38 | 15 | Пром-я | 28.08.17 | 11-49 | Включение на КЗ | МРО
| 28.08.17 | 21-46 | 3 | Известковая | 28.08.17 | 22-21 | Поврежден натяжной изолятор на А-опоре №7 от РЛНД в сторону дач (абонентская ВЛ) | Садовая, Хабаровская, Суворова, Красина, Слободская, Пивзаводские сады
| 30.08.17 | 11-40 | 6 | Студгородок | 30.08.17 | (13-02) | Головной КЛ-6кВ | Агеева, Раздольная
Сентябрь 2017
| 06.09.17 | 02-30 | 7 | Мелькомбинат | 06.09.17 | 03-44 | "ЗЕМЛЯ" В ТП-136 отключен ввод ТП-173 | МРО
| 09.09.17 | 07-44 | 1 | Н-Никольск | 09.09.17 | 09-05,ТП-618, ТП-6901 вкл в 12-10 | Обрыв провода ВЛ-6кв ТП-643 -ТП-620 | п.Черняховского,Новоникольское шоссе 28
| 10.09.17 | 19-50 | 5 | Н-Никольск | 10.09.17 | 20-41 (0-05) | КЗ тр-ра ТП-603, КЗ КЛ ТП-604-А-опора в сторону ТП-603 | КНС, Мостостроительная
| 12.09.17 | 1-20 | 5 | Междуречье | (12.09.17) | (2-00) | Головной КЛ | Междуречье
| 12.09.17 | 2-30 | 2 | Междуречье | (12.09.17) | (3-17) | Головной КЛ | Междуречье
| 12.09.17 | 21.41 | 6 | Уссурийск-1 | 12.09.17 | 21.13(22.46) | КЗ на КЛ-6кВ ТП-316-ТП-323 | Сах.посёлок
| 18.09.17 | 23-20 | 1 | Завод | 19.09.17 | 00-25 | КВЛ-6кв ТП-70 - ТП-135 | Карбышева
| 23.09.17 | 05-30 | 2 | Известковая | 23.09.17 | 06-55(частично) | ВЛ ТП-735-ТП-784 Апора №-20 разрушен опорный изолятор | Известковая, Нагорная, Инженерная
| 23.09.17 | 05-30 | 2 | Баневур | 23.09.17 | 05-43 | Гроза | с. Заречное
| 24.09.17 | 13-22 | 6 | Раковка | 24.09.17 | 16-05 | В сетях ДРСК | Водохранилеще
| 29.09.17 | 17-30 | 18 | Гранит | 29.09.17 | 18-15 | КЛ-6кв ТП - 111 - ТП - 283 Пробурили | Карбышева
Октябрь 2017
| 02.10.17 | 15-00 | 8 | Завод | 02.10.17 | 18-15 | Автомобиль ударил опору ВЛ-6кв,схлест проводов,отгорел щлеф | Лермонтова,Нечаева
| 6.10.17 | 18.55 | 14 | Кож.завод | 6.10.17 | 19.25 | Однофазное КЗ на головном участке фидера | Штабского
| 07.10.17 | 18-40 | 7 | УМЗ | 07.10.17 | 19-58 | КЛ-6кв №1 Ф - 7 п.с. УМЗ - ТП - 120 | Декабристов,Муравьева,Кирова | Отсоеденили поврежденый КЛ-6кв № 1
| 19.10.17 | 14-35 | 15 | Гранит | 19.10.17 | 15-47 | КЛ-6кв ТП - 156 - ТП -240 | Ленинградская
| 21.10.17 | 11.45 | 20,21,28, 29,30 | Промышленная | 21.10.17 | 12.46(13.21) | На п/ст Промышленная в ячейке Ф-20 следы перекрытия на МВ.(ДРСК). На КЛ-6кВ Ф-20 неравномерная изоляция | МРО, 5 котельная
| 22.10.17 | 15-45 | 1 | МЖК | 22.10.17 | 16-30 | ТП -62 РУ-0,4кв перекрыло секцыонный рубильник | Ленина-Комсомольская
| 24.10.17 | 16-22 | 7 | Мелькомбинат | 24.10.17 | 17-19 | Кл 6 кв Тп 136 - Тп 173 | МРО
| 25.10.17 | 10-50 | 3 | У-2 | 25.01.17 | 17-57 | пожар РП-10 | Некрасова.БеляеваКит.рынок.
| 26.10.17 | 12-30 | 9 | У-2 | 26.10.17 | 13-10 | не установлена | Некрасова.Беляева.Кит.рынок.
| 26.10.17 | 23.55 | 9 | НовоНикольск | 27.10.17 | 1.08 | КЗ. на головном уч-ке фидера | Доброполье
Ноябрь 2017
| 2.11.17 | 21-45 | 4,5 | РП-Н-Ферма | 2.11.17 | 23-45 | Не установлена, в сетях ДРСК | Зверосовхох,
| 6.11.17 | 21-50 | 3.4.5.7 | УМЗ | 6.11.17 | 21-55 | В сетях ДРСК | Расйон горгаза, Некрасова - комарова, Тургенева
| 08.11.17 | 23-08 | 9 | Н-Никольск | 09.11.17 | 0-20 | Не установлена | Доброполье
| 08.11.17 | 23-15 | 5 | Н-Никольск | 08.11.17 | 23-40 | При переводе нагрузки | Доброполье
| 16.11.17 | 15-50 | 4 | Тимирязевка | 16.11.17 | 16-41 | Не установлена | Воздвиженский студгородок
| 17.11.17 | 10-55 | 10 | Новоникольск | 17.11.17 | 11-50 (16-40) | Ударили опору №-5 от ТП-666 | 8- марта, Резервная
| 20.11.17 | 18-17 | 11 | Студгородок | 20.11.17 | 18-57 | Однофазное замыкание на "землю" КЛ-6 кВ ТП-144-ТП-143 | Раздольная
| 22.11.17 | 21-05 | 1, 3 | Уссурийск-2 | 22.11.17 | 21-11 | При переключении в ТП-56 Не сфазирован Ф-1 и Ф-3 Уссур-2 | 5й КМ
| 23.11.17 | 13.20 | 1 | МЖК | 23.11.17 | 13.48 | В ТП-233 (абонентское) включил на К.З. тр-р№2 | Комсомольская, Пушкина, Некрасова, Краснознамённая.
| 24.11.17 | 0.24 | 10 | Воздвиженка |  |  | Неисправность в сетях 325 АРЗ | Жуковского 1,2,3,4. Котельная №70
| 26.11.17 | 17-20 | 8 | Междуречье | 26.11.17 | 17-55 | Не Установлено | Междуречье
| 27.11.17 | 13-09 | 2 | Гранит | 27.11.17 | 15-20 | КЛ - 6кв ТП -95 - ТП -256 | Горького.Советская
| 28.11.17 | 16-55 | 2 | Гранит | 28.11.17 | 17-20 | Не установлена | Горького.Советская
Декабрь 2017
| 04.12.17 | 14-20 | 15 | Гранит | 4.12.17 | (16-05) | Вышел из строя головной КЛ | Ленинградская, "Румын. Полк"
| 04.12.17 | 23-14 | 1 | ЛРЗ | 04.12.17 | 23-52 (23-18) | При переключении в ТП - 710 | Слабодка
| 05.12.17 | 06-53 | 24 | Кож.завод | 05.12.17 | 12-10 | "ЗЕМЛЯ" Провод ВЛ-6кв лег на траверсу | Ж.Д. Слобода
| 05.12.17 | 07-05 | 5 | РП- Норки | 05.12.17 | 07-42 | НЕ установлена | Норки
| 06.12.17 | 14-40 | 23 | Промышленная | 06.12.17 | 15-38 | Перекрыло 2 ПК-10кв ТП -501 Т *-2 | Кот. № 5
| 7.12.17 | 16-25 |  | Кож.завод | 7.12.17 | 16-47 | разрушился выключатель 110 кв ввод Тр-р №2 | Слобода
| 7.12.17 | 17-50 | 5 | РП Норки | 7.12.17 | 18-57 | не установлена | Дарвина.
| 10.12.17 | 3.20 | 10 | Молокозавод | 10.12.17 | 3.54 | КЗ по фазе "В" на головном уч-ке Ф-10 | Советская, Горького, Камарова, Маяковского.
| 15.12.17 | 17-50 | 6 | ЛРЗ | 15.12.17 | 19-58 | Обрыв жилы КЛ-6 кВ Ф-6 "ЛРЗ"-ТП-749 | Слобода
| 22.12.17 | 0.05 | 4 | НовоНикольск | 22.12.17 | 0.25 | Неустановлена | Саниты
| 27.12.17 | 20-15 | 2 | Мелькомбинат | 27.12.17 | 21-21 | КТП 66 разрушились пк 6 кв | Ивасика.Лазурная.Виноградная.
| 28.12.17 | 7-55 | 12 | ЛРЗ | 28.12.17 | 11-27 | Вышел из строя головной КЛ №-1 3х150 | Воровского, Степаненко

## 6кВ 2018
| Дата | время откл | № Фидера | П/СТ | Дата вкл фидера (перевода) | Время вкл фидера (перевода) | Причина отключения, что повреждено | Район отключения | Мероприятия по устранению
январь 2018
| 1.01.18 | 0-20 | 4 | РП Норки | 1.01.18 | 1-19 | не установлена | Кольцевая.Топоркова.Норководов.
| 1.01.18 | 3-25 | 17 | Гранит | 1.01.18 | 4-17. | не установлена | Достоевского.Нахимова.Пархоменко.
| 17.01.18 | 3-38 | 9 | У-2 | 17.01.18 | 4-27 | МТЗ | Кит.рынок.Некрасова.Короленко.
| 17.01.18 | 4-25 | 3 | У-2 | 17.01.18 | 4-53 | ТП-225 ввод Тр №1 явное повреждение концевой заделки | Кит.рынок.Некрасова.Лимичёва.
| 17.01.18 | 6-25 | 9 | У-2 | 17.01.18 | 6-37 | К. З. КЛ-6 кВ ТП-187-ТП-160 | Кит.рынок.Некрасова.Короленко.
| 26.01.18 | 6-45 | 4 | РП-Норки | 26.01.18 | 07-50 ТП-700 09-30 | Сработала МТЗ РП-Норки Причина не установлена | Топоркова,Гончарука,Слободская
| 26.01.18 | 14-47 | 16 | Гранит | 26.01.18 | 16-55 | При установке дорожного знака повредили КЛ-6кв № -1 ТП -261- ТП- 269 | Горького,Дзержинского,Комсомольская
| 29.01.18 | 6-45 | 4 | РП-Норки | 29.01.18 | 7-19 | Сработала МТЗ РП-Норки Причина не установлена (перегруз) | Топоркова,Гончарука,Слободская
февраль 2018
| 3.02.18 | 22.00 | 1 | Ново-Никольск | 3.02.18 | 23.10 | Не установлена | Кир.завода
| 11.02.18 | 9.40* | 6 | Раковка | 11.02.18 | 12.15* | Земля на шинах п/ст Раковка. Неисправность в сетях ДРСК | Раковское водохранилище | * фидер не отключался, была "земля"
март 2018
| 12.03.18 | 16-05 | 9 | У-2 | 12.03.18 | 17-01 | Вл 6 кв РП-10 Тп-121 обрыв провода 2 пролёта | Кит.рынок.Некрасова.Беляева.Фадеева.
| 16.03.18 | 0.10 | 8 | Междуречье | 16.03.18 | 4.27 | Не равномерная изоляция на КЛ-6кВ ТП-418-ТП419 | Междуречье
| 16.03.18 | 1.40 | 14 | Междуречье | 16.03.18 | 3.25 | КЗ на КЛ-6кВ Ф-14 с п/ст Междуречье | Междуречье
| 16.03.18 | 10-50 | 1 | Молокозавод | 16.03.18 | 11-06 | КЗ на землю отпайка ТП-1903 | Лененградская
| 21.03.18 | 10-00 | 0 | ЛРЗ | 21.03.18 | 10-45 | Включение на ЗН | Урицкого, Баневура, Хабаровская
| 23.03.18 | 18-15 | 3 | Известковая | 23.03.18 | 19-35 | КЗ в сетях пивзаводских дач | Хабаровская, Русская, Суворова, Красина, дачи
апрель 2018
| 10.04.18 | 23-00 | 1,2, | МЖК | 10.04.18 | 23-05 | Отключился Ввод Т-3 Пропуск защит Ф-4 | Центр
| 10.04.18 | 23-00 | 4 | МЖК | 11.04.18 | 02-10 | Вышел из строя КЛ-6кв ТП-262 -ТП- 237 | Центр
| 11.04.18 | 09-43 | 1 | МЖК | 11.04.18 | 11-45 | Вышел из строя КЛ-6кв ТП- 158 - ТП- 88 | Центр
| 12.04.18 | 05-35 | 1 | Водозабор | 11.04.18 | 06-37 | При запуске сетевого насоса | РП-16
| 12.04.18 | 09-05 | 24 | Кож. Завод | 12.04.18 | 09-53 | При отключение РВ-6кв Тр-ра в ТП-786 потянуло дугу | Раковская
| 12.04.18 | 15-10 | ТП-645 | ТП-645,618,6901, 643,РП-17,644 | 12.04.18 | 15-50 | Повредили КЛ-6кв ТП-620 - Аоп № 1 ВЛ-6кв в сторону ТП-643 | Н.Никольское шоссе
| 15.04.18 | 9.50 | 1 | Молокозавод | 15.04.18 | 10.35 | Водоканал повредил КЛ-6кВ ТП-286 - ТП-250 2кл и ТП-286 - 250 1кл | Советская, Ленинградская, Куйбышева, Маяковского.
| 19.04.18 | 3.05 | 23 | Воздвиженка | 19.04.18 | 3.35 | Авария в сетях Оборонэнерго | Струговский водозабор
| 19.04.18 | 8.35 | 2 | Промышленная | 19.04.18 | 9.23 | В ТП-500 залез кот. | СИЗО №3